Утверждены

Приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору от _______№_________

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА 
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	6

2.1. Общие положения	6

2.2.  Классификация трубопроводов	7

3.  КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	11

3.1.  Требования к конструкции трубопроводов	11

3.1.1. Фланцевые соединения	11

3.1.2. Тройники (врезки)	12

3.1.3. Отводы	13

3.1.4.  Переходы	14

3.1.5.  Заглушки	15

3.1.6.  Соединение элементов трубопроводов, работающих при номинальном давлении свыше 10 МПа.	15

3.1.7.  Расположение сварных соединений	16

3.2.  Требования к материалам и полуфабрикатам	16

3.2.1.  Общие положения	16

3.2.2.  Трубы	18

3.2.3.  Детали трубопроводов	19

3.2.4.  Поковки, сортовой прокат	20

3.2.5.  Крепежные детали	20

3.2.6.  Прокладочные материалы	21

3.2.7.  Заглушки	22

4.  ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ	23

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ТРУБОПРОВОДОВ	33

5.1. Размещение трубопроводов	33

5.2. Устройства для дренажа и продувки трубопроводов	43

5.3. РАЗМЕЩЕНИЕ АРМАТУРЫ	47

5.4. Опоры и подвески трубопроводов	50

5.5. Дополнительные требования к устройству трубопроводов при комплектно-блочном методе монтажа	53

5.6. Компенсация температурных деформаций трубопроводов	53

5.7. Требования к снижению вибрации трубопроводов	55

5.8. Тепловая изоляция, обогрев	56

5.9. Защита от коррозии и окраска трубопроводов	58

6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ	60

6.1. Общие требования к монтажу трубопроводов	60

6.2. Монтаж трубопроводов	61

6.3. Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа	67

6.4. Документация и маркировка трубопроводов или сборочных единиц, поставляемых заводами-изготовителями	68

7. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ	71

7.1. Сварка	71

7.2. Термическая обработка	75

7.3. Контроль качества сварных соединений	78

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ И ПРИЕМКЕ	93

СМОНТИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	93

8.1. Общие требования	93

8.2. Гидравлическое испытание  на прочность и плотность	95

8.3. Пневматическое испытание на прочность и плотность	97

8.4. Промывка и продувка трубопровода	98

8.5. Дополнительные испытания на герметичность	99

8.6. Сдача-приемка смонтированных трубопроводов	102

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ РУБОПРОВОДА	103

9.1. Обслуживание	103

9.2. Эксплуатация	103

9.3. Ревизия (освидетельствование) трубопроводов	105

9.4. Техническая документация	107

10. ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ	109

11. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ	110

12. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	117

Приложение А ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА*	118

Приложение Б (рекомендуемое) ПАСПОРТ  АРМАТУРЫ	124

Приложение В (рекомендуемое) ВЫБОР ТИПА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦЕВ	129

Приложение Д (обязательное) РЕГЛАМЕНТ	130

проведения в зимнее время пуска (остановки) и испытаний на герметичность трубопроводов, расположенных на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях и эксплуатируемых под давлением при положительных температурах.	130

Приложение Е (рекомендуемое) Рекомендуемые расстояния между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до стенок каналов и стен зданий, не менее, мм	132

Приложение Ж (рекомендуемое) Минимальное расстояние по вертикали от верхних трубопроводов эстакады до линий электропередач (нижних проводов с учетом их провисания)	133

Приложение З (рекомендуемое) Объемы входного контроля сборочных единиц и элементов трубопроводов	134

Приложение И (рекомендуемое) Периодичность проведения ревизий трубопроводов	137

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации  технологических трубопроводов* устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, испытанию, монтажу, эксплуатации стальных трубопроводов, предназначенных для транспортирования в пределах промышленных предприятий  химической, нефтехимической, нефтяной, нефтеперерабаты-вающей,  газовой и других смежных отраслей промышленности газообразных, парообразных и жидких сред, с расчетным  давлением до 320 МПа, вакуумом с абсолютным  давлением не ниже  665 Па (5 мм рт. ст.) при температуре среды  от минус 196оС.

В Правилах изложены технические требования к конструкции, материалам, изготовлению, методам испытания, приемке, реконструкции, ремонту, монтажу и эксплуатации  трубопроводов.

В дополнение к требованиям настоящих Правил следует руководствоваться нормами и правилами по промышленной безопасности и техническими регла- ментами.

1.2.   Настоящие Правила не распространяются на трубопроводы:

магистральные (газопроводы, нефтепроводы и продуктопроводы);

электростанций, котельных, шахт;

тепловых сетей, линий водоснабжения и канализации;

- особого назначения (атомных установок, передвижных агрегатов, смазочных систем, являющихся неотъемлемой частью оборудования и т. д.);

- топливного газа, на которые распространяется действие Правил безопас- ности в газовом хозяйстве, при использовании в качестве топлива газа из магистральных и городских газопроводов или сжиженных газов;

- линий водоснабжения коммунального хозяйства.

*  Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов далее по тексту – Правила.

Примечания.  1.  К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы в пределах промышленных предприятий, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие вещества, обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования, а также межзаводские трубопроводы, находящиеся на балансе предприятия.

# 2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

# 2.1. Общие положения

2.1.1.  Конструкция трубопровода должна  обеспечивать безопасность  при эксплуатации и предусматривать возможность его полного опорожнения, очистки, промывки, продувки и ремонта, удаления из него воздуха при гид-равлическом испытании и воды после его проведения.

Конструкция трубопровода должна предусматривать возможность выпол-нения всех видов контроля согласно требованиям настоящих Правил.

Если конструкция трубопровода  не позволяет проведение визуального контро-ля  или гидравлического испытания, предусмотренных настоящими Правилами, автором проекта должна быть указана методика , периодичность и объем конт-роля, выполнение которых обеспечит своевременное выявление и устранение дефектов.

2.1.2.   За выбор  схемы трубопровода, правильность его конструкций, расчета на прочность и выбора материала, качество изготовления, монтажа и ремонта, а также за соответствие трубопровода требованиям правил, стандартов и другой НТД несут ответственность разработчик проекта трубопровода, организации или предприятия, выполнявшие соответствующие работы.

2.1.3.  Организация, осуществляющая эксплуатацию трубопровода (владелец трубопровода), несет полную ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию трубопровода, контроль за его работой, за своевременность и качество проведения ревизии и ремонта в соответствии с настоящими Правилами, а также за согласование с автором проекта всех изменений, вносимых в объект и проектную документацию.

2.1.4.  Все изменения проекта, возникающие в процессе изготовления, монтажа, реконструкции и ремонта трубопровода, в том числе замена материалов, деталей и изменения категории трубопроводов должны согласовываться с разработчиком проекта или организацией, имеющей право на проведение указанной работы.

2.1.5.  Срок службы трубопровода устанавливается разработчиком трубопро-вода и указывается в проектной документации и паспорте трубопровода.

2.1.6.  За расчетное давление в трубопроводе принимаются:

- расчетное давление для аппаратов, с которыми соединен трубопровод;

- для напорных трубопроводов (после насосов, компрессоров, газодувок) – максимальное давление, развиваемое источником давления при закрытой запорной арматуре со стороны нагнетания;

- для поршневых машин – давление срабатывания предохранительного клапана, установленного на источнике давления;

Трубопроводы, которые подвергаются испытанию на прочность и плотность совместно с другим оборудованием, должны быть рассчитаны на прочность с учетом давления испытания этого оборудования.

# 2.2.  Классификация трубопроводов

2.2.1.  Трубопроводы в зависимости от класса опасности транспортируемого вещества (взрыво-, пожароопасность и вредность) подразделяются на группы (А, Б, В) и в зависимости от расчетных параметров среды (давления и температуры) – на пять категорий (I, II, III, IV, V).

Классификация трубопроводов приведена в табл. 1.

Классификация трубопроводов *

Таблица 1

| Группа среды | Транспортируемые вещества | Категория трубопроводов |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | Pрасч., МПа | tрасч., °C | Pрасч., МПа | tрасч., °C | Pрасч., МПа | tрасч., °C | Pрасч., МПа | tрасч., °C | Pрасч., МПа | tрасч., °C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| А | Вещества с токсичным действием по ГОСТ 12.1.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) чрезвычайно опасные вещества класса 1, высокоопасные вещества класса 2 | Независимо | Независимо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) умеренно опасные вещества класса 3 | Свыше 2,5 | Свыше 300 или ниже минус 40 | От вакуума 0,08 до 2,5 | От минус 40 до 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вакуум ниже 0,08 | Независимо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Взрывопожароопасные вещества по ГОСТ 12.1.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) горючие газы (ГГ), в том числе сжиженные углеводородные газы (СУГ) | Свыше 2,5 | Свыше 300 или ниже минус 40 | От вакуума 0,08 до 2,5 | От минус 40 до 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вакуум ниже 0,08 | Независимо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) | Свыше 2,5 | Свыше 300 или ниже минус 40 | Свыше 1,6 до 2,5 | От 120 до 300 | До 1.6 | От минус 40 до 120 |  |  |  |  |
|  |  | Вакуум ниже 0,08 | Независимо | Вакуум выше 0,08 | От минус 40 до 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | в) горючие жидкости (ГЖ) | Свыше 6,3 | Свыше 350 или ниже минус 40 | Свыше 2,5 до 6,3 | Свыше 250 до 350 | Свыше 1,6 до 2,5 | Свыше 120 до 250 | До 1,6 | От минус 40 до 120 |  |  |
|  |  | Вакуум ниже 0,003 |  | От вакуума 0,003 до вакуума 0,08 |  | Вакуум выше 0,08 | От минус 40 до 250 |  |  |  |  |
| В | Трудногорючие (ТГ) и негорючие вещества (НГ) | Вакуум ниже 0,003 | Свыше 450 или ниже минус 40 | От вакуума 0,003 до вакуума 0,08 или до 6,3 | Свыше 350 до 450 | Свыше 2,5 до 6,3 | От 250 до 350 | Свыше 1,6 до 2,5 | Свыше 120 до 250 | От вакуума 0,08 до 1,6 | От минус 60 до 120 |
|  |  | Свыше 6,3 |  |  |  | От вакуума 0,08 до 1,6 | Ниже минус 40 |  |  |  |  |

* – Для вакуумных трубопроводов следует принимать не расчетное давление, а абсолютное рабочее давление.

2.2.2.  Категории трубопроводов определяют совокупность технических требований, предъявляемых к конструкции, монтажу и объему контроля трубопроводов.

2.2.3.  Класс опасности технологических сред определяется разработчиком проекта на основании классов опасности веществ, содержащихся в технологической среде, и их соотношений.

2.2.4.  Категории трубопроводов устанавливаются разработчиком проекта для каждого трубопровода и указываются в проектной документации.

2.2.5.  Допускается в зависимости от условий эксплуатации принимать более ответственную (чем определяемую рабочими параметрами  среды) категорию трубопроводов.

Обозначение группы определенной транспортируемой среды включает в себяобозначение группы среды (А, Б, В)  и обозначение подгруппы (а,б, в), отражающее класс опасности  вещества.

Обозначение группы трубопровода в общем  виде соответствует обозначению  группы  транспортируемой  среды.  Обозначение  «трубопровод  группы А(б)» обозначает трубопровод, по которому транспортируется среда группы А (б).

Группа трубопровода, транспортирующего среды, состоящие из различных компонентов, устанавливается по компоненту, требующему отнесения трубопровода к более ответственной группе. При этом, если при содержании  в смеси опасных веществ 1,2 и 3 классов опасности концентрация одного из них наиболее опасна, группу смеси определяют по этому веществу.

В случае если наиболее опасный по физико-химическим свойствам компо-нент входит в состав смеси в незначительном количестве, вопрос об отнесении трубопровода к менее ответственной группе или категории решается проектной организацией.

Класс опасности вредных веществ и показатели пожаро,-взрывоопасности веществ следует принимать по государственным стандартам.

Категорию трубопровода следует устанавливать по параметру, требующему отнесения его к более ответственной категории.

Для вакуумных трубопроводов следует учитывать не условное давление, а абсолютное рабочее давление.

Трубопроводы, транспортирующие вещества с рабочей температурой, равной или превышающей температуру их самовоспламенения или рабочей температурой  ниже минус 60оС или выше + 400ОС, а также несовместимые с водой или кислородом воздуха  при нормальных условиях, следует относить к I категории.

Группа трубопровода, транспортирующего среды, состоящие из различных компонентов, устанавливается по компоненту, требующему отнесения трубопровода к более ответственной группе. При этом, если содержание одного из компонентов в смеси превышает среднюю смертельную концентрацию в воздухе согласно ГОСТ 12.1.007-76, то группу смеси следует определять по этому веществу.  В случае, если наиболее опасный по физико-химическим свойствам компонент входит в состав смеси в количестве ниже смертельной дозы, вопрос об отнесении трубопровода к менее ответственной группе или категории решается проектной организацией (автором проекта).

# 3.  КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

# 3.1.  Требования к конструкции трубопроводов

# 3.1.1. Фланцевые соединения

3.1.1.1. Плоские приварные фланцы применяются для трубопроводов, работающих при номинальном давлении не более 2,5 МПа  или температуре среды не выше 300°С. Не допускается применять плоские фланцы в трубопроводах в условиях циклических нагрузок с числом циклов свыше 2∙103 , а также в средах, вызывающих коррозионное растрескивание. Для трубопроводов групп А и Б с   номинальным давлением 1 МПа  применяются фланцы, предусмотренные на номинальное давление 1,6 МПа.

3.1.1.2.  Для трубопроводов, работающих при номинальном давлении свыше 2,5 МПа  независимо от температуры, а также для трубопроводов с рабочей температурой выше 300°С независимо от давления применяются фланцы приварных встык.

Фланцы приварных встык должны изготавливаться из поковок, штамповок или бандажных заготовок.

Допускается изготовление фланцев приварных встык путем вальцовки заготовок по плоскости листа для трубопроводов, работающих при номинальном давлении не более 2,5 МПа, или гиба кованых полос для трубопроводов, работающих при номинальном давлении не более 6,3 МПа, при условии контроля сварных швов радиографическим или ультразвуковым методом в объеме 100%.

3.1.1.3.  Рекомендации по выбору типа уплотнительной поверхности фланцев трубопроводов приведены в таблице Приложение В.

# 3.1.2. Тройники (врезки)

3.1.2.1 Ответвление от трубопровода выполняется одним из способов, показанных на рисунке 1. Не допускается усиление тройниковых соединений с помощью ребер жесткости.

Рис. 1. Ответвления на технологических трубопроводах:

а - без укрепления; б - с помощью тройника; в - укрепленное 
штуцером и накладкой; г - укрепленное накладкой; д - укрепленное 
штуцером; е - крестообразное; ж - наклонная врезка без укрепления; з – наклонная врезка с укреплением штуцером и накладкой.

Присоединение ответвлений по способу «а» (рис. 1) применяется в тех случаях, когда ослабление основного трубопровода компенсируется имеющимися запасами прочности соединения.

При выборе способа присоединения ответвлений к основному трубопроводу следует отдавать предпочтение способам «б», «в», «е» (рис. 1).

Накладку на ответвляемый трубопровод ( присоединение по способу «е») устанавливают при отношении диаметров ответвляемого и основного трубопроводов не менее 0,5.

Допускаются врезки в трубопровод по касательной к нижней образующей при подтверждении расчетом для исключения накопления продуктов в нижней части трубопровода.

3.1.2.2. Сварные тройники применяют при номинальном давлении РN до 35 МПа..

3.1.2.3. Сварные крестовины и крестовые врезки допускается применять на трубопроводах из углеродистых сталей при рабочей температуре не выше 250ºС .

Крестовины и крестовые врезки из электросварных труб допускается применять при номинальном давлении РN не более 1,6 МПа.  При  этом крестовины  должны быть изготовлены из труб, рекомендуемых для применения при номинальном давлении РN не менее 2,5 МПа.

Крестовины и крестовые врезки  из бесшовных труб допускается применять при номинальном давлении РN не более 2,5 МПа (при условии изготовления крестовин  из труб, рекомендуемых для применения при номинальном давлении РN не менее 4 МПа).

3.1.2.4. В трубопроводах, предназначенных для работы при номинальным давлением до 35 МПа, допускается врезка штуцеров на прямых участках.

3.1.2.5.  Врезка штуцеров в сварные швы трубопроводов не допускается.

# 3.1.3. Отводы

3.1.3.1. Для трубопроводов применяются, как правило, крутоизогнутые отводы, изготовленные из бесшовных и сварных прямошовных труб методом горячей штамповки или протяжки, а также  гнутые и штампосварные.

3.1.3.2.  Гнутые отводы, изготовляемые из бесшовных труб, применяются  в тех случаях, когда требуется максимально снизить гидравлическое сопротивление трубопровода, на трубопроводах с пульсирующим потоком среды( с целью снижения вибрации), а также на трубопроводах при  номинальном проходе DN менее 25мм.

3.1.3.3. Пределы применения гнутых отводов из труб действующего сортамента должны соответствовать пределам применения труб, из которых они изготовлены.

Минимальная длина прямого участка от конца трубы до начала закругления должна быть  не менее 100 мм.

3.1.3.4. В трубопроводах допускается применять сварные секторные отводы с номинальным проходом DN более 500 мм при номинальном  давлении РN не более 4 МПа.

При изготовлении секторных отводов угол между поперечными сечениями секторов не должен превышать 30º. Расстояние между соседними сварными швами по внутренней стороне отвода должно обеспечивать доступность контроля этих швов по всей длине шва.

# 3.1.4.  Переходы

3.1.4.1. В трубопроводах следует применять, как правило, штампованные, вальцованные из листа с одним сварным швом, штампованными из половин с двумя сварными швами, а также лепестковые переходы.

3.1.4.2.  Допускается применение лепестковых переходов для трубопроводов с номинальным давлением PN не более 1,6 МПа и номинальным диаметром DN 100-500 мм.

Не допускается устанавливать лепестковые переходы на трубопроводах, предназначенных для транспортирования сжиженных газов и веществ группы А(а) (см.табл.1).

3.1.4.3.  Лепестковые переходы следует сваривать с последующим 100%-ным контролем сварных швов ультразвуковым или радиографическим методом.

После изготовления лепестковые переходы следует подвергать термообработке.

# 3.1.5.  Заглушки

3.1.5.1. Приварные плоские и ребристые заглушки из листовой стали можно применять для трубопроводов при номинальном давлении PN до 2,5 МПа.

3.1.5.2. Заглушки, устанавливаемые между фланцами, не следует применять для разделения двух трубопроводов с различными средами, смешение которых недопустимо.

# 3.1.6.  Соединение элементов трубопроводов, работающих при номинальном давлении свыше 10 МПа.

3.1.6.1.  Соединение элементов трубопроводов, работающих под давлением до 35 МПа, следует производить сваркой со стыковыми без подкладного кольца сварными соединениями.

Фланцевые соединения  допускаются предусматривать в местах подключения трубопроводов к аппаратам, арматуре и другому оборудованию, имеющему ответные фланцы, а также на участках трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации периодической разборки или замены.

3.1.6.2. Для соединения элементов трубопроводов, работающих под давлением свыше 35МПа, изготовленных из высокопрочных сталей с временным сопротивлением разрыву 650 МПа и более следует использовать муфтовые или фланцевые соединения на резьбе.

# 3.1.7.  Расположение сварных соединений

3.1.7.1. Конструкция и расположение сварных соединений должны обеспечивать их качественное выполнение и контроль всеми предусмотренными методами в процессе изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта.

3.1.7.2. Расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями должно быть не  менее 100 мм.

В любом случае указанное расстояние должно обеспечивать возможность проведения местной термообработки и контроля шва неразрушающими методами.

Сварные соединения трубопроводов следует располагать от края опоры на расстоянии не менее 100 мм.

3.1.7.3.  Расстояние от начала гиба трубы до  кольцевого сварного шва не менее 100 мм.

# 3.2.  Требования к материалам и полуфабрикатам

# 3.2.1.  Общие положения

3.2.1.1. Материалы, применяемые для изготовления трубопроводов, должны обеспечивать их надежную работу в течение назначенного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная отрицательная и максимальная расчетная температуры), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния температуры окружающего воздуха.

3.2.1.2. Для трубопроводов, размещаемых на открытой площадке или в неотапливаемом помещении, минимальная температура стенки трубопровода принимается равной:

- абсолютной минимальной температуре окружающего воздуха данного района (СНиП 23-01), если температура стенки трубопровода, находящегося под расчетным (рабочим) давлением, может принять эту температуру;

- нижнему значению температуры, указанной в таблице Г1 приложения Г настоящих ПБ для соответствующего материала, если температура стенки трубопровода, находящегося под расчетным (рабочим) давлением, не может принять температуру окружающего воздуха. При этом пуск, остановка и испытания на герметичность выполняются в соответствии с «Регламентом проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на герметичность трубопроводов», если нет других указаний в нормативной и технической документации (НТД).

Материал опорных элементов принимается по средней температуре наиболее холодной пятидневки данного района с обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01.

3.2.1.3.  Для изготовления, монтажа и ремонта трубопроводов следует применять основные материалы, указанные в приложении Г и присадочные материалы по соответствующей НТД.

3.2.1.4.  Качество и свойства полуфабрикатов (труб, деталей трубопроводов, фланцев, крепежа, отливок арматуры) должны удовлетворять требованиям стандартов или технических условий.

При отсутствии или неполноте сертификата, маркировки следует провести все необходимые испытания с оформлением из результатов протоколом, дополняющим или заменяющим сертификат.

3.2.1.5.  Допускается применение полуфабрикатов из материалов, не указанных в приложениях Г,  при соответствующем обосновании.

3.2.1.6.  Применение импортных полуфабрикатов допускается, если их характеристики соответствуют НТД и подтверждены соответствующим обоснованием.

3.2.1.7.  Предприятие-изготовитель трубопровода (монтажная организация) должно осуществлять входной контроль качества поступающих полуфабрикатов. Оценка качества полуфабрикатов проводится в соответствии с требованиями стандартов и НТД на конкретные полуфабрикаты.

Для трубопроводов с PN ≥ 10,0 МПа объем входного контроля сборочных единиц и элементов трубопроводов приведен в таблице 1.

# 3.2.2.  Трубы

3.2.2.1.  Пределы применения труб из сталей различных марок должны соответствовать указанным в приложении Г.

3.2.2.2.  Бесшовные трубы должны изготовляться из катаной, кованой, непрерывной или центробежнолитой заготовки. Допускается для трубопроводов категорий II и ниже применение труб, изготовленных из слитка, при условии проведения их контроля методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) в объеме 100 % по всей поверхности.

3.2.2.3.  Электросварные трубы с продольным или спиральным швом должны поставляться с радиографическим или ультразвуковым контролем сварного шва по всей длине.

3.2.2.4.  Электросварные трубы должны поставляться в термически обработанном состоянии, если:

- соотношение наружного диаметра трубы к толщине стенки менее 50;

- толщина стенки трубы более 30 мм для низколегированных сталей или более 36 мм для углеродистых сталей;

- транспортируемая среда вызывает коррозионное растрескивание.

Экспандированные трубы могут применяться без последующей термической обработки до температуры 150 °С, если пластическая деформация при экспандировании превышает 3 %.

3.2.2.5.  Каждая бесшовная или сварная труба должна проходить гидравлическое испытание пробным давлением, указанным в НТД на трубы.

Допускается не производить гидравлическое испытание бесшовных труб, если трубы подвергаются по всей поверхности контролю физическими методами.

3.2.2.6. Трубы электросварные со спиральным швом разрешается применять только для прямых участков трубопроводов.

3.2.2.7.  Допускается применять в качестве труб обечайки, изготовленные из листовой стали в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

# 3.2.3.  Детали трубопроводов

3.2.3.1.  Детали трубопроводов в зависимости от параметров транспортируемой среды и условий эксплуатации следует выбирать по действующей НТД, а также по технической документации разработчика проекта.

3.2.3.2.  Детали трубопроводов должны изготавливаться из стальных бесшовных и прямошовных сварных труб, листового проката и поковок, материал которых отвечает требованиям НТД, а также условиям свариваемости с материалом присоединяемых труб.

3.2.3.3.  Параметры применения деталей трубопроводов должны соответствовать параметрам применения заготовок, из которых они изготовлены.

# 3.2.4.  Поковки, сортовой прокат

3.2.4.1.  Поковки, сортовой прокат из стали обыкновенного качества не применяются.

3.2.4.2.  Поковки должны применяться в термически обработанном состоянии.

3.2.4.3.  Пределы применения поковок различных марок сталей должны соответствовать требованиям приложения Г.

3.2.4.4.  Поковки для деталей трубопроводов должны быть отнесены к группе IV ГОСТ 8479 и группам IV или IVк ГОСТ 25054.

3.2.4.5.  Поковки из углеродистых, низколегированных и легированных сталей, имеющие один из габаритных размеров более 200 мм и толщину более 50 мм, должны подвергаться поштучному контролю ультразвуковым или другим равноценным методом.

Дефектоскопии должно подвергаться не менее 50 % объема контролируемой поковки. Площадь контроля распределяется равномерно по всей контролируемой поверхности.

Методы и нормы контроля должны соответствовать действующей НТД.

3.2.4.6.  Допускается применение круглого проката наружным диаметром не более 160 мм для изготовления полых круглых деталей с толщиной стенки не более 40 мм и длиной до 200 мм.

Прокат должен быть в термически обработанном состоянии и подвергаться радиографическому или ультразвуковому контролю по всему объему.

# 3.2.5.  Крепежные детали

3.2.5.1.  Крепежные детали для фланцевых соединений и материалы для них следует выбирать в зависимости от рабочих условий и материала фланца согласно действующей НТД.

Для соединения фланцев при температуре выше 300 °С и ниже минус 40 °С независимо от давления следует применять шпильки.

3.2.5.2.  Крепежные детали должны изготавливаться из сортового проката или поковок.

3.2.5.3.  Материал заготовок или готовые крепежные детали должны быть термически обработаны.

3.2.5.4.  Твердость болтов и шпилек должна быть выше твердости гаек не менее чем на 20 НВ.

3.2.5.5.  Не допускается изготовлять крепежные детали из кипящей, полуспокойной и автоматной сталей.

3.2.5.6.  Для крепежных деталей из сталей аустенитного класса с рабочей температурой выше 500 °С изготовлять резьбу методом накатки не допускается.

3.2.5.7.  Материалы крепежных деталей должны выбираться с коэффициентом линейного расширения, близким по значению к коэффициенту линейного расширения материала фланца. Разница в значениях коэффициентов линейного расширения материалов не должна превышать 10 %.

Допускается применять материалы крепежных деталей и фланцев с коэффициентами линейного расширения, значения которых различаются более чем на 10 % в случаях, обоснованных расчетом на прочность или экспериментальными исследованиями, а также для фланцевых соединений с рабочей температурой не более 100 °С.

# 3.2.6.  Прокладочные материалы

3.2.6.1.  Прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений выбираются в зависимости от транспортируемой среды и ее рабочих параметров в соответствии с проектом и НТД.

# 3.2.7.  Заглушки

3.2.7.1. Температурные пределы применения материалов фланцевых заглушек или заглушек, устанавливаемых между фланцами, должны соответствовать температурным пределам применения материалов фланцев.

# 4.  ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

4.1. По способу присоединения к трубопроводу арматуру разделяют на фланцевую, муфтовую, цапковую и приварную. Муфтовая и цапковая чугунная арматура рекомендуется для трубопроводов с номинальным проходом DN не более 50 мм, транспортирующих негорючие нейтральные среды. Муфтовая и цапковая стальная арматура может применяться на трубопроводах для всех сред при номинальном проходе DN не более 40 мм.

Фланцевая и приварная арматура допускается к применению для всех категорий трубопроводов.

По эксплуатационному назначению трубопроводная арматура условно подразделяется на запорную, регулирующую, предохранительную, распределительную, защитную и фазоразделительную.

Применяемая трубопроводная арматура должна соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к промышленной трубопроводной арматуре.

4.2. Приварную арматуру следует применять на трубопроводах, в которых опасные среды обладают высокой проникающей способностью через разъемные соединения (фланцевые. муфтовые и др.)

4.3. Трубопроводную арматуру следует поставлять комплектной, проверенной, испытанной и обеспечивающей расконсервацию без разборки.

4.4. При выборе арматуры с электроприводом следует руководствоваться условиями безопасной работы с электрооборудованием и требованиями по взрывозащищенности (при необходимости).

4.5. Для уменьшения усилий при открывании запорной арматуры с ручным приводом и номинальным проходом свыше 500 мм при номинальном давлении до 1,6 МПа включительно и с номинальным проходом свыше 350 мм при номинальном давлении свыше 1,6 МПа ее рекомендуется снабжать обводными линиями (байпасами) для выравнивания давления по обе стороны запорного органа. Номинальный проход обводной линии должен быть не менее, мм:

| запорной арматуры | 350-600 | 700-800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обводной линии | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |

4.6.   Основные показатели назначения арматуры (всех видов и типов), устанавливаемые в технической и эксплуатационной документации:

-номинальное давление PN (или рабочее давление Рр);

-номинальный диаметр DN;

-рабочая среда;

-расчетная температура ( температура рабочей среды);

-герметичность затвора (класс герметичности или величина утечки);

-строительная длина;

-климатическое исполнение ( с параметрами окружающей среды);

-масса.

4.7. Дополнительные показатели назначения для конкретных видов арматуры:

-коэффициент сопротивления (ζ) - для запорной и обратной арматуры;

-зависимость коэффициента сопротивления от скоростного давления;

-коэффициент расхода, площадь седла, давление настройки – для предохранительной арматуры;

-условная пропускная способность (Кvy), вид пропускной характеристики, кавитационные характеристики - для регулирующей арматуры;

-параметры приводов и исполнительных механизмов;

-зона нечувствительности (неравномерности) –для регуляторов давления;

-время открытия (закрытия) – по требованию заказчика арматуры.

4.8. Арматура должна быть испытана в соответствии с техническими условиями, при этом обязательный объем испытаний должен включать:

- на прочность и плотность материала основных деталей и сварных соединений, работающих под давлением;

-на герметичность затвора относительно внешней среды;

-на герметичность затвора. Для арматуры рабочих сред (транспортируемых веществ) групп А, Б(а) и Б(б) при испытании на герметичность затвора не должно быть видимых утечек:

-на функционирование (работоспособность).

4.9. Чугунную арматуру с номинальным проходом более 200 мм, независимо от наличия паспорта, маркировки и срока хранения, перед установкой следует подвергнуть ревизии и гидравлическому испытанию на прочность и плотность.

Результаты испытаний должны быть отражены в паспорте на арматуру.

4.10.  При выборе типа запорной арматуры следует руководствоваться следующими положениями:

- основным типом запорной арматуры, рекомендуемой к применению для трубопроводов с условным проходом от 50 мм и выше, является

задвижка, имеющая минимальное гидравлическое сопротивление, надежное уплотнение затвора, небольшую строительную длину и допускающая переменное направление движения среды;

- краны шаровые и дисковые затворы;

- запорные клапаны (вентили) рекомендуется применять для трубопроводов диаметром до 50 мм; при большем диаметре они могут быть использованы,  если гидравлическое сопротивление запорного устройства не имеет существенного значения или при ручном дросселировании давления.

Применение запорной арматуры в качестве регулирующей (дросселирующей) не допускается.

4.11. При установке привода к арматуре маховики для ручного управления должны открывать арматуру движением против часовой стрелки, а закрывать – по часовой стрелке.

Направление осей шпинделей должно определяться в проектной документации.

4.12. Запорная арматура должна иметь указатели положения запирающего элемента («открыто», «закрыто»).

4.13.  Запорная трубопроводная арматура по герметичности затвора выбирается из условий обеспечения норм герметичности.

Классы герметичности затворов следует выбирать в зависимости от назначения арматуры:

класс А – для веществ групп А, Б(а), Б(б);

класс В – для веществ групп Б (в) и В на PN более 4 Мпа;

класс С – для веществ группы В на РN менее 4 МПа.

4.14. Материал арматуры для трубопроводов следует выбирать в зависимости от условий эксплуатации, параметров и физико-химических свойств транспортируемой среды и требований нормативно-технической документации. Арматуру из цветных металлов и их сплавов допускается применять в тех случаях, когда стальная и чугунная арматура не может быть использована по обоснованным причинам.

4.15. Арматуру из углеродистых и легированных сталей допускается применять для сред со скоростью коррозии не более 0,5 мм/год.

4.16. Арматуру из ковкого чугуна марки не ниже КЧ 30-6 и из серого чугуна марки не ниже СЧ 18-36 следует применять для трубопроводов, транспортирующих среды группы В, с учетом ограничений, указанных в п. 4.20.

4.17. Для сред групп А(б). Б(а), кроме сжиженных газов, Б(б), кроме ЛВЖ с температурой кипения ниже 45°С, Б(в) арматуру из ковкого чугуна допускается использовать, если пределы рабочих температур среды не ниже

минус 30°С и не выше 150°С при давлении среды не более 1,6 МПа. При этом для номинальных рабочих давлений среды до 1 МПа применяется арматура, рассчитанная на давление PN не менее 1,6 МПа, а для номинальных давлений более 1 МПа – арматура, рассчитанная на давление не менее 2,5 МПа.

4.18. Не допускается применять арматуру из ковкого чугуна на трубопроводах, транспортирующих среды группы А(а), сжиженные газы группы Б(а); ЛВЖ с температурой кипения ниже 45°С группы Б(б).

4.19. Не допускается применять арматуру из серого чугуна на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б, а также на паропроводах и трубопроводах горячей воды, используемых в качестве спутников.

4.20.  Арматуру из серого и ковкого чугуна  не допускается применять независимо от среды, рабочего давления и температуры в следующих случаях:

на трубопроводах, подверженных вибрации;

на трубопроводах, работающих при резкопеременном температурном режиме среды;

при возможности значительного охлаждения арматуры в результате дроссель-эффекта;

на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А и Б , содержащее воду или другие замерзающие жидкости, при температуре стенки трубопровода ниже 0°С независимо от давления;

в обвязке насосных агрегатов при установке насосов на открытых площадках;

в обвязке резервуаров и емкостей для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.

4.21. На трубопроводах, работающих при температуре среды ниже 40°С, следует применять арматуру из соответствующих легированных сталей, специальных сплавов или цветных металлов, имеющих при наименьшей возможной температуре корпуса ударную вязкость металла (KCV) не ниже 20 Дж/см2.

4.22. Для жидкого и газообразного аммиака допускается применение специальной арматуры из ковкого чугуна в пределах параметров и условий, изложенных в п. 4.17.

4.23. Запорная арматура с условным проходом DN более 400 мм должна применяться с управляющим приводом (шестеренчатым, червячным, электрическим, пневматическим, гидравлическим и др.).  Выбор типа привода обусловливается соответствующими требованиями технологического процесса и устанавливается в проекте. Запорная арматура с электроприводом должна иметь дублирующее ручное управление.

4.24. В гидроприводе арматуры следует применять негорючие и незамерзающие жидкости, соответствующие условиям эксплуатации.

4.25. С целью исключения возможности выпадения в пневмоприводах конденсата в зимнее время газ осушают до точки росы при отрицательной расчетной температуре трубопровода.

4.26. Быстродействующая арматура с приводом должна отвечать требованиям безопасного ведения технологического процесса.

4.27. При ручном приводе можно применять дистанционное управление арматурой с помощью цепей, шарнирных соединений и т. п.

4.28. Для трубопроводов с номинальным давлением свыше 35 МПа применение литой арматуры не допускается.

4.29.  При применении линзовых и овальных прокладок, уплотняющих поверхность фланцев арматуры при номинальном давлении до 20 МПа и выше, следует выполнять в соответствии с государственными стандартами, фланцы арматуры - по нормативно-технической документации.

Арматуру с уплотнением фланцев «выступ-впадина» в случае применения специальных прокладок допускается применять при номинальном давлении до 35 МПа.

# 4.30.  Для обеспечения безопасной работы в системах автоматического регулирования при выборе регулирующей арматуры должны быть соблюдены условия:

- потери давления (перепад давления) на регулирующей арматуре при максимальном расходе рабочей среды должны быть не менее 40 % потерь давления во всей системе;

- при течении жидкости перепад давления на регулирующей арматуре во всем диапазоне регулирования не должен превышать величины кавитационного перепада.

4.31. Пропускная способность предохранительных клапанов и их количество должны быть такими, чтобы в трубопроводе не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем:

- на 0,05 МПа –  для трубопроводов с давлением до 0,3 МПа включительно;

- на 15 % – для трубопроводов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа включительно;

# - на 10 % – для трубопроводов с давлением свыше 6,0 МПа до 10,0 МПа включительно.

# По требованию заказчика допускаются другие значения превышения давления.

# Предохранительные клапаны, приводимые в действие с помощью электроэнергии, должны быть снабжены двумя независимыми друг от друга источниками питания. В электрических схемах, где отключение энергии вызывает импульс, открывающий клапан, допускается один источник питания.

4.32. На корпусе арматуры на видном месте изготовитель наносит маркировку в следующем объеме:

- наименование или товарный знак изготовителя;

- заводской номер;

- год изготовления;

- номинальное (или рабочее) давление РN (Рр);

- номинальный диаметр DN;

- температура рабочей среды (при маркировке рабочего давления Рр – обязательно);

- стрелка-указатель направления потока среды (при односторонней подаче среды);

- обозначение изделия;

- марка стали и номер плавки (для корпусов, выполненных из отливок);

- дополнительные знаки маркировки в соответствии с требованиями заказчиков, федеральных норм и правил, национальных стандартов.

4.33.  В комплект поставки трубопроводной арматуры должна входить эксплуатационная документация в объеме:

- паспорт (ПС);

- руководство по эксплуатации (РЭ);

- эксплуатационная документация на комплектующие изделия (приводы, исполнительные механизмы, позиционеры, конечные выключатели, и др.);

Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении Б.…...

В руководстве по эксплуатации должны быть приведены:

- описание конструкции и принцип действия арматуры;

- порядок сборки и разборки;

- повторение и пояснение информации, включенной в маркировку арматуры;

- перечень материалов основных деталей арматуры;

- информация о видах опасных воздействий, если арматура может представлять опасность для жизни и здоровья людей или окружающей среды, и мерах по их предупреждению и предотвращению;

- показатели надежности и (или) показатели безопасности;

- объем входного контроля арматуры перед монтажом;

- методика проведения контрольных испытаний (проверок) арматуры и ее основных узлов, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования;

4.34. Перед монтажом арматуру необходимо подвергнуть входному контролю и испытаниям в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации. Монтаж арматуры следует проводить с учетом требований безопасности в соответствии с руководством по эксплуатации.

# 4.35. Эксплуатирующая организация должна обеспечить безопасное применение арматуры по прямому назначению в пределах установленного в паспорте и руководстве по эксплуатации назначенного срока службы и/или ресурса и защиту от возможных ошибок персонала и предполагаемого недопустимого использования арматуры.

4.36. Безопасность арматуры при эксплуатации должна быть обеспечена при выполнении следующих требований:

- арматуру необходимо применять в соответствии с ее функциональным назначением;

- запорная арматура должна быть полностью открыта или закрыта. Использовать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается;

- арматуру и приводные устройства необходимо применять в  соответствии с их показателями назначения в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации;

- арматуру следует эксплуатировать в соответствии с руководством по эксплуатации (включая проектные нештатные ситуации) и технологическими регламентами;

- производственный контроль промышленной безопасности арматуры должен предусматривать систему мер по устранению возможных предельных состояний и предупреждению критических отказов арматуры.

4.37. Эксплуатирующие организации должны вести учет наработки арматуры и прекратить ее эксплуатацию при  достижении любого из назначенных показателей для проведения экспертизы промышленной безопасности арматуры, результатом которой могут быть продление назначенного срока службы (ресурса), рекомендация по проведению ремонта, или требование по списанию арматуры. В случае проведения экспертизы промышленной безопасности перед достижением назначенных показателей допускается по решению экспертной организации, проводящей экспертизу, не прекращать эксплуатацию арматуры.

4.38. При эксплуатации арматуры необходимо проводить ее техническое обслуживание, ремонты, диагностирование, периодические проверки и оценки безопасности, включая контроль технического состояния (обследование) по технологическим регламентам, принятым на объекте эксплуатации в соответствии с требованиями РЭ.

4.39.   Не допускается:

- эксплуатировать арматуру при отсутствии маркировки и эксплуатационной документации;

- производить работы по устранению дефектов корпусных деталей и подтяжку резьбовых соединений, находящихся под давлением;

- использовать арматуру в качестве опоры для трубопровода;

- применять для управления арматурой рычаги, удлиняющие плечо рукоятки или маховика, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации;

- применять удлинители к ключам для крепежных деталей.

# 4.40. Персонал, эксплуатирующий арматуру, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по  эксплуатации арматуры и регламентами по обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ТРУБОПРОВОДОВ

# 5.1. Размещение трубопроводов

5.1.1. Прокладка трубопроводов должна осуществляться по проекту в соответствии с нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.

5.1.2. Прокладка трубопроводов должна обеспечивать:

- возможность использования предусмотренных проектом подъемно-транспортных средств и непосредственного контроля за техническим состоянием;

- разделение на технологические узлы и блоки с учетом производства монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации;

- возможность выполнения всех видов работ по контролю, термической обработке сварных швов, испытанию, диагностированию;

- изоляцию и защиту трубопроводов от коррозии, атмосферного и статического электричества;

- предотвращение образования ледяных и других пробок в трубопроводе;

наименьшую протяженность трубопроводов;

- исключение провисания и образования застойных зон;

- возможность самокомпенсации температурных деформаций трубопроводов изащиту от повреждений;

- возможность беспрепятственного перемещения подъемных механизмов, оборудования и средств пожаротушения.

5.1.3. При выборе трассы трубопровода необходимо предусматривать возможность самокомпенсации температурных деформаций за счет поворотов трасс.

Трасса трубопроводов должна располагаться, как правило, со стороны, противоположной размещению тротуаров и пешеходных дорожек.

5.1.4. Трубопроводы необходимо проектировать, как правило,  с уклонами, обеспечивающими их опорожнение при остановке.

Уклоны трубопроводов следует принимать не менее:

- для легкоподвижных жидких веществ - 0,002;

- для газообразных веществ по ходу среды - 0,002;

- для газообразных веществ против хода среды - 0,003;

- для кислот и щелочей - 0,005.

Для трубопроводов с высоковязкими и застывающими веществами величины уклонов принимаются исходя из конкретных свойств и особенностей веществ, протяженности трубопроводов и условий их прокладки (в пределах до 0,02).

В обоснованных случаях допускается прокладка трубопроводов с меньшим уклоном или без уклона, но при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие их опорожнение.

5.1.5. Для трубопроводов групп А, Б прокладка должна быть надземной на несгораемых конструкциях, эстакадах, этажерках, стойках, опорах.

Допускается прокладка этих трубопроводов на участках присоединения к насосам и компрессорам в непроходных каналах.

В непроходных каналах допускается прокладка трубопроводов, транспортирующих вязкие, легкозастывающие и горючие жидкости группы Б (в) (мазут, масла и т.п.), а также в обоснованных случаях при прокладке дренажных трубопроводов групп А и Б в случае периодического опорожнения оборудования.

Для трубопроводов группы В помимо надземной прокладки допускается прокладка в каналах (закрытых или с засыпкой песком), тоннелях или в земле. При прокладке в земле рабочая температура трубопровода не должна превышать 150 °С. Применение низких опорных конструкций допускается в тех случаях, когда это не препятствует движению транспорта и средств пожаротушения.

При прокладке трубопроводов в тоннелях и проходных каналах необходимо руководствоваться правилами и нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.

5.1.6. Каналы для трубопроводов групп А и Б следует выполнять из сборных несгораемых конструкций,  перекрывать железобетонными несгораемыми конструкциями (железобетонными плитами), засыпать песком и при необходимости, предусматривать защиту от проникновения в них грунтовых вод.

5.1.7. Прокладка трубопроводов в полупроходных каналах допускается только на отдельных участках трассы, протяженностью не более 100 м, в основном при пересечении трубопроводами групп Б (в) и В внутризаводских железнодорожных путей и автодорог с усовершенствованным покрытием.

При этом в полупроходных каналах следует предусматривать проход шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 1,5 м до выступающих конструкций. На концах канала предусматриваются выходы и люки.

5.1.8. В местах ввода (вывода) трубопроводов групп А, Б в цех (из цеха) по каналам или тоннелям следует предусматривать средства по предотвращению попадания вредных и горючих веществ из цеха в канал и обратно (установка диафрагм из несгораемых материалов или устройство водо- и газонепроницаемых перемычек в каждом конкретном случае определяется проектом).

5.1.9. Расстояние между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до строительных конструкций (рис.2) как по горизонтали, так и по вертикали, следует принимать с учетом возможности сборки, ремонта, осмотра, нанесения изоляции, а также величины смещения трубопровода при температурных деформациях. В приложении Е указаны рекомендуемые расстояния между осями смежных трубопроводов и от стенок каналов и стен зданий.

Рис.2

При наличии на трубопроводах арматуры для обогревающих спутников принятые по таблице Е.1. приложения Е расстояния А и Б (см. рис. 2) следует проверять исходя из условий необходимости обеспечения расстояния в свету не менее:

для неизолированных трубопроводов при DN до 600 мм - 50 мм;

для неизолированных трубопроводов при DN свыше 600 мм и всех трубопроводов с тепловой изоляцией - 100 мм.

Расстояние между нижней образующей или теплоизоляционной конструкцией и полом или дном канала принимается не менее 100 мм.

Расстояние Б (между осями трубопроводов) определяется суммированием табличных размеров bi, где bi = b1, b2, … b8.

При расположении фланцев в разных плоскостях (вразбежку) расстояние между осями неизолированных трубопроводов следует определять суммированием b4 большего диаметра и b5 - b8 меньшего диаметра.

5.1.10. При проектировании трубопроводов в местах поворотов трассы следует учитывать возможность перемещений, возникающих от изменения температуры стенок трубы, внутреннего давления и других нагрузок.

5.1.11. При совместной прокладке трубопроводов и электрокабелей для определения расстояния между ними следует руководствоваться нормативно-технической документацией.

5.1.12. Не допускается прокладка трубопроводов внутри административных, бытовых, хозяйственных помещений и в помещениях электрораспределительных устройств, электроустановок, щитов автоматизации, в помещениях трансформаторов, вентиляционных камер, тепловых пунктов, на путях эвакуации персонала (лестничные клетки, коридоры и т.п.), а также транзитом через помещения любого назначения.

Трубопроводы групп А и Б, прокладываемые вне опасного производственного объекта, следует располагать от зданий, где возможно нахождение  людей (столовая, клуб, медпункт, административные здания и т.д.), на расстоянии не менее 50 м при надземной прокладке и не менее 25 м при подземной прокладке.

5.1.13. При проектировании трубопроводных трасс рекомендуется учитывать возможность реконструкции, для этого при определении размеров конструкций следует предусматривать резерв как по габаритам, так и по нагрузкам на эти конструкции. В каждом конкретном случае резерв определяется проектом.

5.1.14. Не допускается размещение арматуры, дренажных устройств, разъемных соединений в местах пересечения надземными трубопроводами железных и автомобильных дорог, пешеходных переходов, над дверными проемами, под и над окнами и балконами. В случае необходимости применения разъемных соединений (например, для трубопроводов с внутренним защитным покрытием) должны предусматриваться защитные поддоны.

5.1.15. Внутрицеховые трубопроводы, транспортирующие вещества групп А, Б и газы группы В (с номинальным проходом до 100 мм), а также жидкие вещества группы В (независимо от диаметра трубопровода) допускается прокладывать по наружной поверхности глухих стен вспомогательных помещений, обеспечивая их защиту.

По несгораемой поверхности несущих стен производственных зданий допускается прокладывать внутрицеховые трубопроводы с условным проходом до 200 мм исходя из допускаемых нагрузок на эти стены. Такие трубопроводы должны располагаться на 0,5 м ниже или выше оконных и дверных проемов. При этом трубопроводы с легкими газами располагаются выше, а с тяжелыми - ниже оконных и дверных проемов. Прокладка трубопроводов по стенам зданий со сплошным остеклением, а также по легкосбрасываемым конструкциям не допускается.

5.1.16. Прокладку трубопроводов на низких и высоких отдельно стоящих опорах или эстакадах можно применять при любом сочетании трубопроводов независимо от свойств и параметров транспортируемых веществ.

При этом трубопроводы с веществами, несовместимыми друг с другом, следует располагать на максимальном удалении друг друга.

При многоярусной прокладке трубопроводов их следует располагать с учетом следующего:

трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на самых нижних ярусах;

трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на верхнем ярусе и, по возможности, у края эстакады;

трубопроводы с веществами, смешение которых может вызвать пожар или взрыв, - на максимальном удалении друг от друга.

5.1.17. Установка П-образных компенсаторов над проездами и дорогами, как правило, не допускается. Указанная установка компенсаторов допускается при наличии обоснования невозможности или нецелесообразности их размещения в других местах.

5.1.18. При прокладке на эстакадах трубопроводов, требующих регулярного обслуживания (не менее одного раза в смену), а также на заводских эстакадах должны предусматриваться проходные мостики из несгораемых материалов шириной не менее 0,6 м и с перилами высотой не менее 0,9 м, а через каждые 200 м и в торцах эстакады при расстоянии менее 200 м - лестницы вертикальные с шатровым ограждением или маршевые.

5.1.19. При прокладке трубопроводов на низких опорах расстояние от поверхности земли до низа трубы и теплоизоляции следует принимать в соответствии с требованиями стандартов и правил. Для перехода через трубопроводы должны быть оборудованы пешеходные мостики.

Допускается предусматривать укладку трубопроводов диаметром до 300 мм включительно в два и более яруса, при этом расстояние от поверхности площадки до верха труб или теплоизоляции верхнего яруса должно быть, как правило, не более 1,5 м.

5.1.20. При соответствующих обоснованиях, если позволяет несущая способность трубопроводов, допускается крепление к ним других трубопроводов меньшего диаметра. Не допускается такой способ крепления к трубопроводам, транспортирующим:

- среды групп А, Б;

- технологические среды с температурой свыше 300 °С и ниже минус 40 °С или давлением свыше 10 МПа независимо от температуры;

- вещества с температурой самовоспламенения в прикрепляемом трубопроводе ниже 0,8 температуры веществ в несущем трубопроводе.

5.1.21. При прокладке паропроводов совместно с другими трубопроводами следует дополнительно руководствоваться правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

5.1.22. Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.

Внутренний диаметр гильзы принимается на 10 - 12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).

Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.

Гильзы не являются опорой трубопровода.

5.1.23. На трубопроводах выброса в атмосферу от технологических аппаратов, содержащих взрыво- и пожароопасные вещества, должны устанавливаться огнепреградители.

На выбросах от аппаратов с азотным дыханием и на выбросах от предохранительных клапанов огнепреградители могут не устанавливаются при обосновании в проекте.

5.1.24. Трубопроводы для выброса газовых технологических сред (факельные трубопроводы) должны отвечать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации факельных систем.

5.1.25. Всасывающие и нагнетательные коллекторы компрессоров со средами групп А и Б следует располагать, как правило, вне машинных залов. Отключающая (запорная) от коллектора арматура на всасывающем трубопроводе со средами групп А и Б в каждой машине должна быть установлена у коллектора, вне здания, с целью ограничения количества вредных и взрывопожароопасных веществ, которые могут попасть в помещение при аварийных ситуациях. На нагнетательных линиях газовых компрессе, ров, работающих на общий коллектор, предусматривается установка обратных клапанов между компрессором и запорной арматурой.

5.1.26. Прокладка трубопроводов в каналах допускается только при соответствующем обосновании (с учетом п.п. 5.1.5; 5.1.7).

5.1.27. Межцеховые трубопроводы групп А и Б не допускается прокладывать под и над зданиями.

Трубопроводы групп А, Б (а), Б (б) не допускается укладывать в общих каналах с паропроводами, теплопроводами, кабелями силового и слабого тока.

5.1.28. Подземные трубопроводы, прокладываемые непосредственно в грунте, в местах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей, должны быть проложены в защитных металлических и бетонных трубах, концы которых должны отстоять от головки рельсов или от обочины дороги не менее чем на 2 м; расстояние от верхней образующей защитной трубы до подошвы шпалы железнодорожного пути должно быть не менее 1 м; до полотна автодороги - не менее 0,5 м.

5.1.29. Свободная высота эстакад для трубопроводов над проездами и проходами должна быть не менее:

для железнодорожных путей (над головкой рельса) - 5,55 м;

для автомобильных дорог - 5 м (4,5 при соответствующем обосновании);

для пешеходных дорог - 2,2 м.

5.1.30. При пересечении высокими эстакадами железнодорожных путей и автодорог расстояние по горизонтали от грани ближайшей опоры эстакады должно быть не менее:

до оси железнодорожного пути нормальной колеи - 2,45 м;

до бордюра автодороги - 1,0 м.

5.1.31. Пересечение эстакад с воздушными линиями электропередач выполняется в соответствии с правилами устройства электроустановок.

Воздушные линии электропередач на пересечениях с эстакадами должны проходить только над трубопроводами. Минимальное расстояние по вертикали от верхних технологических трубопроводов эстакады до линий электропередач (нижних проводов с учетом их провисания) следует принимать в зависимости от напряжения (см. приложение Ж).

Расстояние по вертикали от верхних технологических трубопроводов до нижней части вагонеток (с учетом провисания троса) подвесной дороги должно быть не менее 3 м.

При определении вертикального и горизонтального расстояния между воздушными линиями электропередач и технологическими трубопроводами всякого рода защитные ограждения, устанавливаемые над ними в виде решеток, галерей, площадок, рассматриваются как части трубопровода.

5.1.32. При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, они должны располагаться в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету следует принимать при следующих номинальных диаметрах трубопроводов:

- до 300 мм - не менее 0,4 м;

- более 300 мм - не менее 0,5 м.

5.1.33. Подземные трубопроводы должны быть защищены от почвенной коррозии специальной усиленной противокоррозионной защитой (изоляцией).

5.1.34. Глубина заложения подземных трубопроводов должна быть не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней части трубы или теплоизоляции в тех местах, где не предусмотрено движение транспорта, а на остальных участках глубина заложения принимается исходя из условий сохранения прочности трубопровода с учетом всех действующих нагрузок.

Трубопроводы, транспортирующие застывающие, увлажненные и конденсирующиеся вещества, должны располагаться на 0,1 м ниже глубины промерзания грунта с уклоном к конденсатосборникам, другим емкостям или аппаратам.

5.1.35. По возможности следует избегать пересечения и сближения до расстояния менее 11 м трубопроводов с рельсовыми путями электрифицированных (на постоянном токе) дорог и другими источниками блуждающих токов.

В обоснованных случаях допускается уменьшение указанного расстояния при условии применения соответствующей защиты от блуждающих токов с обоснованием в проекте.

В местах пересечения подземных трубопроводов с путями электрифицированных железных дорог применяются диэлектрические прокладки.

5.1.36.  Над эстакадами внутрицеховых трубопроводов, в местах отсутствия фланцевой и запорной арматуры, разрешается установка воздушных холодильников.

5.1.37.  Не допускается использовать арматуру в качестве опоры трубопровода.

# 5.2. Устройства для дренажа и продувки трубопроводов

5.2.1. Все трубопроводы независимо от транспортируемого продукта должны иметь дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газа.

Необходимость специальных устройств для дренажа и продувки определяется проектом в зависимости от назначения и условий работы трубопровода.

5.2.2. Опорожнение трубопроводов, как правило, должно производиться в технологическое оборудование, имеющее устройства для периодического или непрерывного отвода жидкости. При невозможности обеспечения полного опорожнения (при наличии «мешков», обратных уклонов и т.д.) в нижних точках трубопроводов следует предусматривать специальные дренажные устройства непрерывного или периодического действия.

5.2.3. Трубопроводы, в которых возможна конденсация продукта, должны иметь дренажные устройства для непрерывного удаления жидкости.

В качестве дренажных устройств непрерывного действия в зависимости от свойств и параметров среды могут применяться конденсатоотводчики, гидравлические затворы, сепараторы и другие устройства с отводом жидкости в закрытые системы и сборники.

5.2.4. Непрерывный отвод дренируемой жидкости из трубопровода предусматривается из специального штуцера-кармана, ввариваемого в дренируемый трубопровод.

Диаметр штуцера-кармана в зависимости от диаметра дренируемого трубопровода следует принимать:

| Диаметр трубопровода, DN, мм | от 100 до 125 | от 150 до 175 | от 200 до 250 | от 300 до 350 | от 400 до 450 | от 500 до 600 | от 700 до 800 | от 900 до 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр штуцера-кармана, DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |

На трубопроводах номинальным диаметром менее 100 мм штуцера-карманы не предусматриваются.

Диаметр отводящей трубы, присоединяемой к штуцеру-карману, определяется гидравлическим расчетом.

5.2.5. В качестве дренажных устройств периодического действия следует предусматривать специальные сливные штуцера с запорной арматурой для присоединения стационарных или съемных трубопроводов, гибких шлангов для отвода продуктов в дренажные емкости или технологическое оборудование. На запорную арматуру устанавливается заглушка для групп А и Б. Дренажные устройства для аварийного опорожнения проектировать стационарными.

Для продуктов 1 и 2 классов опасности и сжиженных газов устройства для опорожнения с помощью гибких шлангов не допускаются.

Диаметр дренажного трубопровода принимается в соответствии с гидравлическим расчетом исходя из условий регламентированного времени дренажа, но не менее 25 мм.

5.2.6. Для прогрева и продувки трубопроводов, в которых возможна конденсация продукта, на вводе в производственные цеха, технологические узлы и установки перед запорной арматурой, а также на всех участках трубопроводов, отключаемых запорными органами, должен быть предусмотрен в концевых точках дренажный штуцер с вентилем (и заглушкой - для токсичных продуктов).

Диаметры дренажных штуцеров и запорной арматуры для удаления конденсата из паропровода при его продувке, а также из трубопроводов другого назначения в случае необходимости их продувки паром принимаются в зависимости от диаметра трубопровода:

| Диаметр трубопровода, DN, мм | до 70 | от 80 до 125 | от 150 до 170 | от 200 до 250 | от 300 до 400 | от 450 до 600 | от 700 до 800 | от 900 до 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр штуцера и арматуры, DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |

5.2.7. Для опорожнения трубопроводов от воды после гидравлического испытания в первую очередь используются устройства для технологического дренажа трубопроводов. При отсутствии технологического дренажа предусматриваются штуцеры, ввариваемые непосредственно в дренируемый трубопровод.

Диаметры дренажных штуцеров рекомендуется принимать не менее указанных ниже:

| Диаметр трубопровода, DN, мм | от 25 до 80 | от 100 до 150 | от 175 до 300 | от 350 до 450 | от 500 до 700 | от 800 до 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр штуцера, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |

5.2.8. Для трубопроводов, предназначенных для транспортирования сжиженных газов, пожаровзрывоопасных продуктов и веществ 1 и 2 классов опасности, должны быть предусмотрены в начальных и конечных точках трубопровода штуцера с арматурой и заглушкой для продувки их инертным газом или водяным паром и (или) промывки водой или специальными растворами.

Подвод (отвод) инертного газа, пара, воды или промывочной жидкости к трубопроводам должен производиться с помощью съемных участков трубопроводов или гибких шлангов. По окончании продувки (промывки) съемные участки или шланги должны быть сняты, а на запорную арматуру установлены заглушки.

Диаметры штуцеров для продувки и промывки принимаются в зависимости от диаметра трубопровода, но не менее указанных в п. 5.2.7.

5.2.9. Применение гибких шлангов для удаления сжиженных газов из стационарного оборудования не допускается.

Для заполнения и опорожнения нестационарного оборудования (слив и налив железнодорожных цистерн, контейнеров, бочек и баллонов) допускается применение гибких шлангов, рассчитанных на соответствующее давление.

5.2.10. Трубопроводы с технологическими средами 1, 2 и 3 классов опасности следует продувать в специальные сбросные трубопроводы с последующим использованием или обезвреживанием продувочных газов и паров. Продувку остальных трубопроводов допускается осуществлять через продувочные свечи в атмосферу.

5.2.11. Схема продувки трубопровода и расположение продувочных свечей определяется при проектировании в каждом конкретном случае с соблюдением требований нормативно-технической документации.

5.2.12. Продувочные свечи должны иметь устройства для отбора проб с арматурой, а продувочные свечи для горючих и взрывоопасных продуктов - также огнепреградители.

5.2.13. Продувочные свечи и трубопроводы выброса от предохранительных клапанов в нижних точках должны иметь дренажные отверстия и штуцера с арматурой либо другие устройства, исключающие возможность скопления жидкости в результате конденсации.

5.2.14. Все виды конденсатоотводящих устройств и все дренажные трубопроводы, размещаемые вне помещений, должны быть надежно защищены от замерзания теплоизоляцией и обогревом.

# 5.3. РАЗМЕЩЕНИЕ АРМАТУРЫ

5.3.1. На вводах трубопроводов в цехи, технологические узлы и установки и выводах должна устанавливаться запорная арматура.

5.3.2  Необходимость применения арматуры с дистанционным управлением или ручным определяется условиями технологического процесса и обеспечением безопасности работы, а также требованиями  федеральных норм и правил в области  промышленной безопасности.

На вводах трубопроводов для горючих газов, (в том числе сжиженных), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) номинальных диаметров 400 и более должна устанавливаться запорная арматура с дистанционным управлением и ручным дублером.

5.3.3 Запорная арматура с дистанционным управлением должна располагаться вне здания на расстоянии не менее 3 м и не более 50 м от стены здания или ближайшего аппарата, расположенного вне здания.

Дистанционное управление запорной арматурой следует располагать в пунктах управления, операторных и других безопасных местах. Управление арматурой допускается располагать в производственных помещениях при условии дублирования его из безопасного места.

Управление запорной арматурой с дистанционным управлением, предназначенной для аварийного сброса газа, следует осуществлять из операторной.

5.3.4. На внутрицеховых обвязочных трубопроводах установка и расположение запорной арматуры должны обеспечивать возможность надежного отключения каждого агрегата или технологического аппарата, а также всего трубопровода.

5.3.5. Для уменьшения усилий при открытии запорной арматуры с ручным приводом номинальных диаметров DN>500 на номинальные давления PN≤ 1,6 МПа  включительно и номинальных диаметров DN>350 на номинальные давления PN>1,6 МПа рекомендуется предусматривать обводные линии (байпасы) для выравнивания давлений во входном и выходном патрубках запорной арматуры.

Номинальный диаметр  байпаса должен быть не менее:

| Номинальный диаметр DN запорной арматуры | 350 – 600 | 700 - 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр DN байпаса | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |

5.3.6. Регулирующие клапаны, обеспечивающие параметры непрерывного технологического процесса, следует снабжать байпасной линией с соответствующей запорной арматурой.

5.3.7. При расположении арматуры на трубопроводе следует руководствоваться указаниями технических условий и эксплуатационной  документации.

5.3.8. В местах установки арматуры массой более 50 кг должны быть предусмотрены переносные или стационарные средства механизации для монтажа и демонтажа.

5.3.9. На нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов предусматривается установка обратной арматуры.

Обратная  арматура устанавливается между нагнетателем и запорной арматурой. На центробежных насосах, работающих в системе без избыточного давления, допускается обратную  арматуру не ставить.

5.3.10. На трубопроводах, подающих вещества групп А и Б в емкости (сосуды), работающие под избыточным давлением, должны устанавливаться обратные  клапаны, если нет другого устройства, предотвращающего перемещения транспортируемых веществ обратным ходом.

Последовательность установки обратного клапана и запорной арматуры и количество арматуры должны обеспечивать возможность внеочередных ревизий обратных клапанов без остановки технологического процесса.

5.3.11. Для надежного отключения от коллектора агрегатов (технологических аппаратов) с рабочим давлением Pр 4,0 МПа и выше, на трубопроводах, транспортирующих вещества групп А, Б (а), Б (б), следует устанавливать две единицы запорной арматуры номинальным диаметром DN 25 с дренажной арматурой между ними соединенной с атмосферой. На дренажной арматуре устанавливаются заглушки.

Дренажная арматура трубопроводов группы А и жидких сероводородсодержащих сред должна соединяться с закрытой системой.

На трубопроводах, транспортирующих вещества указанных групп с рабочим давлением менее Рр 4 МПа, а также групп Б (в), В вне зависимости от давления, устанавливается одна единица запорной арматуры  и дренажная арматура  с заглушкой.

5.3.12. В случае возможности повышения давления, в том числе за счет объемного расширения жидких сред, свыше расчетного, на трубопроводах должны устанавливаться предохранительная арматура. Сбросы от предохранительной арматуры должны отвечать требованиям федеральных норм и правил  для  факельных систем.

5.3.13. Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,8 м от уровня пола помещения или площадки, с которой производят управление. При частом использовании арматуры привод следует располагать на высоте не более 1,6 м.

При размещении арматуры на высоте более, чем указано для обслуживания, должны предусматриваться стационарные или переносные площадки и лестницы. Время закрытия (открытия) запорной арматуры должно соответствовать требованиям проекта.

5.3.14. На вводе трубопровода в производственные цехи, технологические узлы и установки, если максимально возможное рабочее давление технологической среды в трубопроводе превышает расчетное давление технологического оборудования, в которое она направляется, необходимо предусматривать редуцирующее устройство (автоматическое для непрерывных процессов или ручное для периодических) с манометром и предохранительной арматурой на стороне низкого давления.

# 5.4. Опоры и подвески трубопроводов

5.4.1. Трубопроводы следует монтировать на опорах или подвесках. Расположение опор (неподвижных, скользящих, катковых, пружинных и т.д.), подвесок и расстояние между ними определяются проектом.

При отсутствии необходимых по нагрузкам и другим параметрам стандартных опор и подвесок должна быть разработана их конструкция.

Опоры и подвески следует располагать по возможности ближе к сосредоточенным нагрузкам, арматуре, фланцам, фасонным деталям и т.п.

5.4.2. Опоры и подвески рассчитываются на вертикальные нагрузки от массы трубопровода с транспортируемой средой (или водой при гидроиспытании), изоляции, футеровки, льда (если возможно обледенение), а также нагрузки, возникающие при термическом расширении трубопровода.

5.4.3. Опоры и подвески располагаются на расстоянии не менее 100 мм от сварных швов.

5.4.4. Для трубопроводов, транспортирующих вещества с отрицательной температурой, при необходимости исключения потерь холода следует применять опоры с теплоизолирующими прокладками.

5.4.5. При выборе материалов для опорных конструкций, опор подвесок, размещаемых вне помещений и в неотапливаемых помещениях, за расчетную температуру принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.

Материал элементов опор и подвесок, привариваемых к трубопроводу, должен соответствовать материалу трубопровода.

5.4.6. Для обеспечения проектного уклона трубопровода разрешается установка под подушки опор металлических подкладок, привариваемых к строительным конструкциям.

5.4.7. Для трубопроводов, подверженных вибрации, следует применять опоры с хомутом и располагать их на строительных конструкциях. Подвески для таких трубопроводов допускается предусматривать в качестве дополнительного способа крепления.

5.4.8. В проекте при необходимости указываются величины предварительного смещения подвижных опор и тяг подвесок, а также данные по регулировке пружинных опор подвесок.

При применении подвесок в проекте указываются длины тяг в пределах от 150 до 2000 мм кратные 50 мм.

5.4.9. Опоры под трубопроводы должны устанавливаться с соблюдением следующих требований:

а) они должны плотно прилегать к строительным конструкциям;

б) отклонение их от проектного положения не должно превышать в плане ±5 мм для трубопроводов внутри помещений и ±10 мм для наружных трубопроводов; отклонение по уклону не должно превышать +0,001;

в) уклон трубопровода проверяется приборами или специальными приспособлениями (нивелиром, гидростатическим уровнем и др.);

г) подвижные опоры и их детали (верхние части опор, ролики, шарики) должны устанавливаться с учетом теплового удлинения каждого участка трубопровода, для чего опоры и их детали необходимо смещать по оси опорной поверхности в сторону, противоположную удлинению;

д) тяги подвесок трубопроводов, не имеющих тепловых удлинений, должны быть установлены отвесно; тяги подвесок трубопроводов, имеющих тепловые удлинения, должны устанавливаться с наклоном в сторону, обратную удлинению;

е) пружины опор и подвесок должны быть затянуты в соответствии с указаниями в проекте; на время монтажа и гидравлического испытания трубопроводов пружины разгружаются распорными приспособлениями;

ж) опоры, устанавливаемые на дне лотков и каналов, не должны препятствовать свободному стоку воды по дну лотка или канала.

5.4.10. При необходимости уменьшения усилий от трения следует устанавливать специальные конструкции опор, в том числе шариковые и катковые.

Катковые и шариковые опоры не допускается применять при прокладке трубопроводов в каналах.

5.4.11. Подвижные и неподвижные опоры трубопроводов с сероводородсодержащими средами должны применяться, как правило, хомутовые. Применение приварных к трубопроводу деталей опор без последующей термообработки трубопровода не допускается.

# 5.5. Дополнительные требования к устройству трубопроводов при комплектно-блочном методе монтажа

5.5.1. Проектирование и изготовление трубопроводов, входящих в состав поставочных блоков, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и техническим условиям на проектирование и изготовление трубопроводных блоков.

# 5.6. Компенсация температурных деформаций трубопроводов

5.6.1. Температурные деформации следует компенсировать за счет поворотов и изгибов трассы трубопроводов. При невозможности ограничиться самокомпенсацией (например, на совершенно прямых участках значительной протяженности) на трубопроводах устанавливаются П-образные, линзовые, волнистые и другие компенсаторы.

В тех случаях, когда проектом предусматривается продувка паром или горячей водой, компенсирующая способность трубопроводов должна быть рассчитана на эти условия.

5.6.2. Не допускается применять сальниковые компенсаторы на технологических трубопроводах, транспортирующих среды групп А и Б.

Не допускается установка линзовых, сальниковых и волнистых компенсаторов на трубопроводах с условным давлением свыше 10 МПа.

5.6.3. П-образные компенсаторы следует применять для технологических трубопроводов всех категорий. Их изготавливают либо гнутыми из цельных труб, либо с использованием гнутых, крутоизогнутых или сварных отводов.

В случаи необходимости предварительной  растяжки (сжатия) компенсатора, ее величина указывается в проектной документации.

5.6.4. Для П-образных компенсаторов гнутые отводы следует применять только из бесшовных, а сварные - из бесшовных и сварных прямошовных труб. Применение сварных отводов для изготовления П-образных компенсаторов допускается в соответствии с указаниями п. 2.2.37 настоящих Правил.

5.6.5. Применять водогазопроводные трубы для изготовления П-образных компенсаторов не допускается, а электросварные со спиральным швом рекомендуются только для прямых участков компенсаторов.

5.6.6. П-образные компенсаторы должны быть установлены горизонтально с соблюдением необходимого общего уклона. В виде исключения (при ограниченной площади) их можно размещать вертикально петлей вверх или вниз с соответствующим дренажным устройством в низшей точке и воздушниками.

5.6.7. П-образные компенсаторы перед монтажом должны быть установлены на трубопроводах вместе с распорными приспособлениями, которые удаляют после закрепления трубопроводов на неподвижных опорах.

5.6.8. Линзовые компенсаторы, осевые, а также линзовые компенсаторы шарнирные применяются для технологических трубопроводов в соответствии с нормативно-технической документацией.

5.6.9. При установке линзовых компенсаторов на горизонтальных газопроводах с конденсирующимися газами для каждой линзы должен быть предусмотрен дренаж конденсата. Патрубок для дренажной трубы изготавливают из бесшовной трубы. При установи линзовых компенсаторов с внутренним стаканом на горизонтальных трубопроводах с каждой стороны компенсатора должны быть предусмотрены направляющие опоры на расстоянии не более 1,5ДN компенсатора.

5.6.10. При монтаже трубопроводов компенсирующие устройства должны быть предварительно растянуты или сжаты. Величина предварительной растяжки (сжатия) компенсирующего устройства указывается в проектной документации и в паспорте на трубопровод. Величина растяжки может изменяться на величину поправки, учитывающей температуру при монтаже.

5.6.11. Качество компенсаторов, подлежащих установке на технологических трубопроводах, должно подтверждаться паспортами или сертификатами.

5.6.12. При установке компенсатора в паспорт трубопровода вносят следующие данные:

- техническую характеристику, завод-изготовитель и год изготовления компенсатора;

- расстояние между неподвижными опорами, необходимую компенсацию, величину предварительного растяжения;

- температуру окружающего воздуха при монтаже компенсатора и дату.

5.6.13. Расчет П-образных, Г-образных и Z-образных компенсаторов следует производить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

# 5.7. Требования к снижению вибрации трубопроводов

5.7.1. Для оборудования и трубопроводов, которые в процессе эксплуатации подвергаются вибрации, следует предусматривать в проектах меры и средства по снижению вибрации и исключению возможности аварийного разрушения и разгерметизации системы.

Способы снижения и допустимые уровни вибрации, методы и средства контроля ее должны соответствовать требованиям государственных стандартов и других нормативных документов.

5.7.2. Для устранения вибрации трубопроводов от пульсации потока у поршневых машин должна предусматриваться установка буферных и акустических емкостей, обоснованная соответствующим расчетом, и в случае необходимости - установка специальных гасителей пульсации.

При работе нескольких компрессоров на общий коллектор буферные и акустические емкости должны устанавливаться для каждой нагнетательной установки.

5.7.3. Конструкцию и габариты буферных и акустических емкостей для гашения пульсации, места установки выбирают по результатам расчета.

В качестве буферной емкости для гашения пульсации можно использовать аппараты, комплектующие компрессор (холодильники, сепараторы, маслоотделители и т.д.), при соответствующей проверке расчетом объема и места установки аппарата.

# 5.8. Тепловая изоляция, обогрев

5.8.1. Необходимость применения тепловой изоляции определяется в каждом конкретном случае, в зависимости от свойств транспортируемых веществ, места и способа прокладки трубопровода, требований технологического процесса и требований безопасности труда и взрывопожаробезопасности.

5.8.2. Тепловой изоляции трубопроводы подлежат в следующих случаях:

при необходимости предупреждения и уменьшения тепло- или холодопотерь (для сохранения температуры, предотвращения конденсации, образования ледяных, гидратных или иных пробок и т.п.);

при температуре стенки трубопровода за пределами рабочей или обслуживаемой зоны выше 60 °С, а на рабочих местах и в обслуживаемой зоне при температуре выше 45 °С - во избежание ожогов;

при необходимости обеспечения нормальных температурных условий в помещении.

В обоснованных случаях теплоизоляция трубопроводов может меняться ограждающими конструкциями.

5.8.3. Тепловая изоляция трубопроводов должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

5.8.4. При прокладке трубопровода с обогреваемыми спутниками тепловая изоляция осуществляется совместно с обогреваемыми спутниками.

Необходимость обогрева, выбор теплоносителя, диаметр обогреваемого спутника и толщина теплоизоляции определяются проектом на основании соответствующих расчетов.

5.8.5. Тепловая изоляция трубопроводов осуществляется после испытания их на прочность и плотность и устранения всех обнаруженных при этом дефектов.

Обогревающие спутники также должны быть испытаны и приняты комиссией по акту до нанесения тепловой изоляции.

При монтаже обогревающих спутников особое внимание должно быть обращено на отсутствие гидравлических «мешков» и правильное осуществление дренажа во всех низших точках.

5.8.6. В теплоизоляционных конструкциях трубопровода следует предусматривать следующие элементы:

- основной теплоизолирующий слой;

- армирующие и крепежные детали;

- защитно-покровный слой (защитное покрытие).

В состав теплоизоляционных конструкций трубопроводов с температурой транспортируемых веществ ниже плюс 12 °С должен входить пароизоляционный слой. Необходимость в пароизоляционном слое при температуре транспортируемых веществ свыше плюс 12 °С определяется расчетом.

При отрицательных рабочих температурах среды проектом тепловой изоляции должны предусматриваться тщательное уплотнение всех мест соединений отдельных элементов и герметизация швов при установке сборных теплоизоляционных конструкций.

5.8.7. Для арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов, а также в местах измерения и проверки состояния трубопроводов должны предусматриваться съемные теплоизоляционные конструкции. Толщина тепловой изоляции этих элементов должна приниматься равной 0,8 толщины тепловой изоляции труб.

5.8.8. Для трубопроводов с рабочей температурой выше плюс 250 °С и ниже минус 60 °С не допускается применение однослойных теплоизоляционных конструкций из формованных изделий (перлитоцементных, известковокремнеземистых, совелитовых, вулканитовых).

5.8.9. Не допускается применять элементы теплоизоляционных конструкций из сгораемых материалов для трубопроводов групп А и Б, а также трубопроводов группы В при надземной прокладке, для внутрицеховых, расположенных в тоннелях и на путях эвакуации эксплуатационного персонала (коридорах, лестничных клетках и др.).

5.8.10. Для трубопроводов, транспортирующих активные окислители, не допускается применять тепловую изоляцию с содержанием органических и горючих веществ более 0,45 % по массе.

5.8.11. Теплоизоляционные материалы и изделия, содержащие органические компоненты, допускаются к применению на трубопроводах с рабочей температурой выше 100 °С при наличии соответствующих обоснований.

5.8.12. Для трубопроводов, подверженных вибрации, не рекомендуется предусматривать порошкообразные теплоизоляционные материалы, минеральную вату и вату из непрерывного стеклянного волокна.

# 5.9. Защита от коррозии и окраска трубопроводов

5.9.1. При транспортировке агрессивных веществ защиту от коррозии внутренней поверхности стальных трубопроводов следует обеспечивать с учетом химических и физических свойств веществ, конструкции и материалов элементов трубопроводов, условий эксплуатации и других факторов.

5.9.2. Выбор вида и системы защиты от коррозии наружной поверхности трубопроводов осуществляется в зависимости от способа и условий их прокладки, характера и степени коррозионной активности внешней среды, степени опасности электрокоррозии, вида и параметров транспортируемых веществ.

5.9.3. Оценку степени агрессивности воздействия окружающей среды и защиту от коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов следует осуществлять с использованием металлических и неметаллических защитных покрытий в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.9.4. Для защиты трубопроводов от подземной коррозии в проекте предусматриваются решения по обеспечению их надежной эксплуатации.

5.9.5. Решение о необходимости электрохимической защиты принимается в соответствии с требованиями НТД на основании коррозионных исследований, выполняемых с целью выявления на участках прокладки трубопроводов опасности почвенной коррозии или коррозии блуждающими токами.

5.9.6. Проектирование системы электрохимической защиты (катодной, протекторной, дренажной) необходимо производить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.9.7. При бесканальной прокладке подземных трубопроводов проектирование средств защиты от почвенной коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими токами, следует осуществлять для трубопроводов без тепловой изоляции.

5.9.8. Трубопроводы, транспортирующие вещества с температурой ниже плюс 20 °С и подлежащие тепловой изоляции, следует защищать от коррозии, как трубопроводы без тепловой изоляции.

5.9.9. При электрохимической защите трубопроводов следует предусматривать изолирующие фланцевые соединения (ИФС). Размещение ИФС - согласно строительным нормам и правилам.

5.9.10. Для измерения электропотенциалов допускается использовать отключающие устройства, конденсатосборники и другое оборудование и сооружения.

5.9.11. При проектировании мероприятий по антикоррозионной защите технологических трубопроводов конструктивные решения должны обеспечивать доступность осмотра и восстановление антикоррозионных покрытий.

5.9.12. Опознавательную окраску трубопроводов следует выполнять в соответствии с государственными стандартами и нормативно-технической документацией по промышленной безопасности

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ

# 6.1. Общие требования к монтажу трубопроводов

6.1.1. Монтаж трубопроводов и блоков коммуникаций (далее трубопроводов) следует производить в соответствии с требованиями настоящих Правил, разработанного плана производства работ (ППР) и проекта.

Монтаж трубопроводов взрывопожароопасных производств с блоками I категории взрывоопасности следует, как правило, осуществлять на основе узлового или монтажно-блочного метода.

6.1.2. Не допускается отступление от проекта и ППР без проведения согласования в установленном порядке.

6.1.3. При монтаже трубопроводов следует осуществлять входной контроль качества материалов, деталей трубопроводов и арматуры на соответствие их сертификатам, стандартам, техническим условиям и другой технической документации, а также операционный контроль качества выполненных работ. Результаты входного контроля оформляются актом с приложением всех документов, подтверждающих качество изделий.

6.1.4. Отклонение линейных размеров сборочных единиц трубопроводов не должно превышать ±3 мм на 1 м, но не более ±10 мм на всю длину.

6.1.5. Изделия и материалы, на которые истекли расчетные сроки, указанные в документации могут быть переданы в монтаж только после проведения ревизии, устранения дефектов, испытания и других работ, обеспечивающих их качество и безопасность применения.

6.1.6. Условия хранения изделий и материалов для монтажа трубопроводов должны соответствовать требованиям технической документации.

6.1.7. Если труба в процессе монтажа разрезается на несколько частей, то на все вновь образовавшиеся части наносится клеймение, соответствующее клеймению первоначальной трубы.

# 6.2. Монтаж трубопроводов

6.2.1. При приемке в монтаж сборочных единиц, труб, элементов и других изделий, входящих в трубопровод, необходимо визуальным осмотром (без разборки) проверить соответствие их требованиям документации и комплектности.

6.2.2. Не допускается монтаж сборочных единиц, труб, деталей, других изделий, загрязненных, поврежденных коррозией, деформированных, с поврежденными защитными покрытиями.

6.2.3. Специальные виды очистки внутренних поверхностей трубопроводов (обезжиривание, травление), если нет других указаний в документации, могут выполняться после монтажа в период пусконаладочных работ.

6.2.4. Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному в проектном положении оборудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного натяжения. Неподвижные опоры прикрепляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов с оборудованием.

6.2.5. При сборке трубопроводов под сварку не допускается нагрузка на сварной стык до его полного остывания после сварки и термообработки (при необходимости).

6.2.6. Расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески должно обеспечить (при необходимости) возможность его термообработки и контроля.

Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее  100 мм.

Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов должна составлять не менее 100 мм.

При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.

6.2.7. Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод должны быть не менее 100 мм.

6.2.8. Вварка штуцеров, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов, в гнутые и штампованные детали трубопроводов не допускается.

В обоснованных случаях в гнутые и штампованные детали трубопроводов допускается вварка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм.

6.2.9. Расстояние между краем шва приварки накладки и краем ближайшего шва трубопровода или шва приварки патрубка , а также краями швов приварки соседних накладок, должно быть не менее трехкратной толщины стенки трубы, но не менее 20 мм.

6.2.10. Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах (шпильках) фланцевых соединений должны быть затянуты, сварные стыки заварены (при необходимости термообработаны) и проконтролированы в соответствии с требованиями документации.

6.2.11. Отклонение от перпендикулярности уплотнительной поверхности фланца к оси трубы или детали не должно превышать величин, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Отклонение от перпендикулярности

к оси уплотнительной поверхности фланца

| Диаметр трубы (детали), мм | Отклонение, мм |
| --- | --- |
| 25 - 60 | 0,15 |
| 60 - 160 | 0,25 |
| 160 - 400 | 0,35 |
| 400 - 750 | 0,5 |
| Свыше 750 | 0,6 |

6.2.12. Несоосность уплотнительных поверхностей сопрягаемых фланцев не должна превышать удвоенного отклонения, указанного в таблице 2, при этом зазор должен быть одинаковым по всей окружности и соответствовать толщине прокладки.

6.2.13. При сборке фланцевых соединений следует выполнять следующие требования:

- гайки болтов должны быть расположены с одной стороны фланцевого соединения;

- высота выступающих над гайками концов болтов и шпилек должна быть не менее одного шага резьбы (без учета фаски);

- гайки соединений с мягкими прокладками затягивают способом крестообразного обхода, а с металлическими прокладками - способом кругового обхода;

- болты и шпильки соединений трубопроводов должны быть смазаны в соответствии с требованиями рабочей документации, а трубопроводов, работающих при температуре свыше 300 °С, предварительно покрыты графитовой смазкой. Мягкие прокладки натираются с обеих сторон сухим графитом;

- диаметр отверстия прокладки не должен быть меньше внутреннего диаметра трубы и должен соответствовать внутреннему диаметру уплотнительной поверхности фланца;

- не допускается выравнивание перекосов фланцевых соединений натяжением болтов (шпилек), а также применением клиновых прокладок.

6.2.14. Монтаж трубопровода разрешается только после установки и закрепления опорных конструкций и подвесок в соответствии с требованиями проекта. Сборочные единицы и узлы трубопроводов должны быть уложены не менее чем на две опоры (или закреплены на двух подвесках) с защитой их от опрокидывания или разворота.

6.2.15. Расстояние от фланца арматуры или фланца компенсатора до опоры, подвески, стены, перегородки или перекрытия должно быть не менее 400 мм.

6.2.16. В местах расположения измерительных диафрагм вместо них при монтаже допускается временно устанавливать монтажные кольца в соответствии с нормативно-технической документацией.

6.2.17. Арматура, имеющая механический или электрический привод, до передачи ее в монтаж должна проходить проверку работоспособности привода.

6.2.18. Положение корпуса арматуры относительно направления потока среды и установка осей штурвалов определяются проектом.

6.2.19. Трубопроводную арматуру следует монтировать в закрытом состоянии. Фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяжения трубопровода. Во время сварки приварной арматуры ее затвор или клапан необходимо полностью открыть, чтобы предотвратить заклинивание его при нагревании корпуса. Если сварка производится без подкладных колец, арматуру по окончании сварки можно закрыть только после ее внутренней очистки.

6.2.20. Холодный натяг трубопроводов можно производить после выполнения всех сварных соединений (за исключением замыкающего), окончательного закрепления неподвижных опор на концах участка, подлежащего холодному натягу, а также после термической обработки (при необходимости ее проведения) и контроля качества сварных соединений, расположенных на всей длине участка, на котором необходимо произвести холодный натяг.

6.2.21. Осевые компенсаторы следует устанавливать соосно с трубопроводами.

Допускаемые отклонения от проектного положения присоединительных патрубков компенсаторов при их установке и сварке должны соответствовать документации на компенсаторы.

6.2.22. При установке компенсаторов направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением движения вещества в трубопроводе.

6.2.23. При монтаже компенсаторов должны исключаться скручивающие нагрузки относительно продольной оси и провисание их под действием собственной массы и массы примыкающих трубопроводов, а также обеспечиваться защита гибкого элемента от механических повреждений и попадания искр при сварке.

6.2.24. Монтажная длина сильфонных, линзовых и сальниковых компенсаторов принимается с учетом поправок на температуру наружного воздуха при монтаже.

6.2.25. Растяжение компенсаторов до монтажной длины следует производить с помощью приспособлений, предусмотренных конструкцией компенсатора, или натяжными монтажными устройствами. Растяжка (сжатие) компенсаторов оформляется актом.

6.2.26. При монтаже сальниковых компенсаторов обеспечивается свободное перемещение подвижных частей и сохранность набивки.

6.2.27. Сварное соединение, перед сваркой которого следует производить растяжку компенсатора, должно быть указано в рабочей документации. Допускается во избежание снижения компенсационной способности компенсатора и его перекоса использовать соединение, расположенное на расстоянии не менее 20Dн от оси симметрии компенсатора.

6.2.28. Линзовые, сильфонные и сальниковые компенсаторы следует устанавливать в сборочных единицах и блоках коммуникаций при их укрупненной сборке, применяя при этом дополнительные жесткости для предохранения компенсаторов от деформации и повреждения во время транспортировки, подъема и установки. По окончании монтажа временно установленные жесткости удаляются.

6.2.29. Отклонение трубопроводов от вертикали (если нет указаний в проекте) не должно превышать 2 мм на один метр длины трубопровода.

6.2.30. При монтаже вертикальных участков трубопроводов в рабочей документации должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность сжатия компенсаторов под действие массы вертикального участка трубопровода.

6.2.31. Окончательное закрепление трубопроводов в каждом температурном блоке при укладке на эстакадах, в каналах или лотках должно производиться, начиная от неподвижных опор.

6.2.32. Монтаж трубопроводов, пересекающих железнодорожные пути, автодороги, проезды и другие инженерные сооружения, следует производить по согласованию в установленном порядке.

6.2.33. Для обогрева технологических трубопроводов преимущественно применяются трубопроводы DN не менее 20 мм с соединением их на сварке (за исключением мест установки фланцевой арматуры).

6.2.34. Крепление трубопроводов обогрева к технологическим трубопроводам должно обеспечивать свободную компенсацию тепловых удлинений трубопроводов.

6.2.35. Антикоррозионную защиту и тепловую изоляцию трубопроводов до установки их в проектное положение допускается выполнять с условием обеспечения сохранности защитного покрытия при производстве последующих монтажных работ.

# 6.3. Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа

6.3.1. Сборочные единицы и детали трубопроводов должны соответствовать государственным стандартам и нормативно-технической документации. При приемке в монтаж трубопроводов и других изделий следует проверять:

- резьбовые присоединительные концы труб, деталей и арматуры - прокручиванием фланцев;

- резьбу шпилек - прокручиванием гаек;

- геометрические размеры присоединительных концов труб и соединительных деталей, арматуры, фланцев, муфт, крепежных деталей и прокладок в количестве 2 % от каждой партии, но не менее 2 штук;

- соответствие количества труб, соединительных деталей, фланцев, линз, муфт, арматуры, крепежных деталей и прокладок количеству, указанному для этих партий в сопроводительной документации.

Запорная регулирующая арматура, исполнительные механизмы, участвующие в схеме контроля, управления и ПАЗ технологических процессов, после ремонта и перед установкой по месту должны проходить периодические испытания на быстродействие, прочность и плотность закрытия с оформлением актов или с записью в паспорте, журнале. Периодичность испытаний регламентируется.

6.3.2. Требования к очистке, смазке, сборке, соосности и зазорам в разъемных соединениях трубопроводов устанавливаются в проектной документации или нормативно-технической документацией.

Не допускается устранять зазоры, не параллельности или не соосности между сборочными единицами или деталями путем натяжения трубопроводов.

6.3.3. Крепежные детали должны быть одной партии и затянуты с помощью устройств, обеспечивающих контроль усилия натяжения. Порядок сборки соединений, контроля усилий затяжки должны быть приведены в нормативно-технической документации.

6.3.4. В собранном фланцевом соединении шпильки должны выступать из гаек не менее чем на один виток резьбы.

Не допускается установка шайб между фланцами и гайками. При навернутом фланце резьбовая часть присоединительного конца трубы должна выступать от торца фланца на один шаг резьбы.

6.3.5. Расстояние между фланцевыми, резьбовыми соединениями и отверстиями в стенах, перегородках, перекрытиях и других строительных конструкциях следует принимать с учетом возможности сборки и разборки соединения с применением механизированного инструмента, при этом для трубопроводов с номинальным диаметром до 65 мм указанное расстояние принимается не менее 300 мм и не менее 600 мм для трубопроводе большего диаметра и указывается в документации.

# 6.4. Документация и маркировка трубопроводов или сборочных единиц, поставляемых заводами-изготовителями

6.4.1. Каждый трубопровод или сборочная единица поставляется заказчику со следующей документацией:

- сборочный чертеж трубопровода или сборочной единицы в двух экземплярах;

- паспорт на сборочные единицы стальных трубопроводов комплектных трубопроводных линий;

- копии паспортов на арматуру и детали трубопровода, крепежные детали и уплотнения;

- ведомость на упаковку (комплектовочная ведомость) в одном экземпляре;

- упаковочный лист в трех экземплярах, из которых:

- один экземпляр отправляется почтой;

- один экземпляр - в упаковочном ящике;

- один экземпляр - на упаковочном ящике.

6.4.2. Сборочные единицы из нержавеющих сталей и стали 20ЮЧ, маркируются яркой несмываемой краской.

6.4.3. Сборочные единицы из других сталей маркируются клеймением.

6.4.4. Маркировать следует на расстоянии не менее 200 мм от одного из присоединительных концов с указанием в числителе шифра технологической установки, в знаменателе - шифра линии трубопровода. Маркировать - шрифтом в соответствии с нормативно-технической документацией.

6.4.5. Схема маркировки сборочных единиц должна быть единой для всех трубопроводов в технологической схеме или проекте.

Места маркировки обводятся яркой несмываемой краской и покрываются бесцветным лаком.

6.4.6. Детали, арматура, не вошедшие в сборочные единицы, маркируются несмываемой краской номером трубопроводной линии по монтажной спецификации.

6.4.7. Каждое упаковочное место труб, поставляемых метражом и входящих в поставочный блок, маркируется с указанием номера технологической установки, номера поставочного блока, номера трубопроводной линии и буквой «Т». Бирки с маркировкой, нанесенной ударным способом, крепятся с обоих концов упаковки.

6.4.8. На каждом грузовом месте маркировка наносится на ярлыках или непосредственно на торцевых и боковых стенках ящиков яркой несмываемой краской с указанием номера грузового места, числа грузовых мест в данной трубопроводной линии, получателя и его адреса, отправителя и его адреса, массы (нетто, брутто), габаритных размеров грузового места, манипуляционных знаков («верх», «не кантовать», «место строповки», «центр масс»).

6.4.9. С каждой трубопроводной линией потребителю направляется следующая техническая документация:

- паспорт;

- сведения о трубах и деталях трубопровода;

- сведения о сварных соединениях;

- перечень арматуры, входящей в сборочные единицы стальных комплектных технологических линий;

- акт гидравлического испытания сборочных единиц;

- акт ревизии и испытания арматуры (низкого и высокого давления);

- спецификацию;

- заключение о техническом контроле.

Оформление технической документации осуществляется в установленном порядке.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

# 7.1. Сварка

7.1.1. При изготовлении, монтаже и ремонте должна применяться технология сварки, аттестованная в установленном порядке.

7.1.2. Газовая (ацетилено-кислородная) сварка допускается для труб из углеродистых и низколегированных неподкаливающихся сталей (17ГС, 09Г2С и др.) с условным диаметром до 80 мм и толщиной стенки не более 3,5 мм при давлении до 10 МПа.

7.1.3. Газовую сварку стыков из низколегированных закаливающихся сталей (15ХМ, 12Х1МФ и др.) следует применять при монтаже и ремонте труб с условным диаметром до 40 мм и толщиной стенки не более 5 мм при давлении  до 10 МПа.

7.1.4. Сварка трубопроводов и их элементов производится в соответствии с нормативно-технической документацией.

7.1.5. К производству сварочных работ, включая прихватку и приварку

временных  креплений, следует допускать сварщиков, аттестованных в установленном порядке.

7.1.6. Сварочные материалы должны иметь сертификаты и удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий.

7.1.7. При отсутствии сертификатов сварочные материалы допускается использовать после проверки химического состава и механических свойств наплавленного метала.

7.1.8. При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо виду испытаний или химическому анализу разрешаются повторные испытания. Повторные испытания проводят на удвоенном количестве образцов по тем видам испытаний, которые дали неудовлетворительные результаты. Если при повторных испытаниях получены неудовлетворительные результаты даже по одному из видов, данная партия сварочных материалов бракуется.

7.1.9. Хранение, подготовка и контроль качества сварочных материалов должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

7.1.10. Для аустенитных сварочных материалов, предназначенных для сварки соединений, работающих при температуре свыше 4500С, проводится контроль на содержание ферритной фазы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле шва должно быть не более 6%.

7.1.11. Сварочные материалы, предназначенные для сварки соединений из перлитных хромомолибденовых сталей, работающих в водородосодержащих средах при температуре свыше 2000С, должны обеспечивать содержание хрома в наплавленном металле не менее минимального содержания хрома в свариваемой стали, установленного требованиями с требованиями нормативно-технической документации.

7.1.12. При наличии требований по стойкости сварных соединений против межкристаллитной коррозии аустенитные сварочные материалы испытываются на склонность к межкристаллитной коррозии.

7.1.13. Конструктивные элементы подготовленных кромок и сварных швов должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

7.1.14. Резка труб и подготовка кромок под сварку производятся механическим способом. Допускается применение газовой резки для труб из углеродистых, низколегированных и теплоустойчивых сталей, воздушно-дуговой и плазменной резки для труб из всех марок сталей. При огневой резки труб должен быть предусмотрен припуск на механическую обработку, величина которого определяется нормативно-технической документацией.

7.1.15. После огневой резки труб из закаливающихся теплоустойчивых сталей подготовленные под сварку кромки должны быть проконтролированы капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопией или травлением. Обнаруженные трещины удаляются путем механической зачистки всей поверхности кромки.

7.1.16. Отклонение от перпендикулярности обработанного под сварку торца трубы относительно образующей не должно быть более:

- 0,5 мм ( для DN до 65 мм;

- 1,0 мм ( для DN свыше 65 мм до 125 мм;

- 1,5 мм ( для DN свыше 125 мм до 500 мм;

- 2,0 мм ( для DN свыше 500 мм.

7.1.17. Сборка стыков труб под сварку должна производиться с использованием центровочных приспособлений, обеспечивающих требуемую соосность стыкуемых труб и равномерный зазор по всей окружности стыка, а также с помощью прихваток или привариваемых на расстоянии 50(70 мм от торца труб  временных технологических креплений.

Технологические крепления должны быть изготовлены из стали того же класса, что и свариваемые трубы. При сборке стыков из закаливающихся теплоустойчивых сталей технологические крепления могут быть изготовлены из углеродистых сталей.

7.1.18. При сборке стыков из аустенитных сталей с толщиной стенки труб менее 8мм, к сварным соединениям которых предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии, приварка технологических креплений не допускается.

7.1.19. При сборке труб и других элементов с продольными швами последние должны быть смещены относительно друг друга. Смещение должно быть не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (элементов), но не менее 100 мм. При сборке труб и других элементов с номинальным диаметром 100 мм и менее продольные швы должны быть смещены относительно друг друга на величину, равную одной четверти окружности трубы (элемента).

7.1.20. При сборке стыка необходимо предусмотреть возможность свободной усадки металла шва в процессе сварки. Не допускается выполнять сборку стыка с натягом.

7.1.21. При сборке труб и других элементов смещение кромок по наружному диаметру не должно превышать 30% от толщины тонкостенного элемента, но не более 5 мм. При этом плавный переход от элемента с большей толщиной стенки к элементу с меньшей толщиной обеспечивается за счет наклонного расположения поверхности сварного шва. Если смещение кромок превышает допустимое значение, то для обеспечения плавного перехода необходимо проточить конец трубы с большим наружным диаметром под углом не более 150.

7.1.22. Смещение кромок по внутреннему диаметру не должно превышать значений, указанных в таблице 3. Если смещение кромок превышает допустимое значение, то плавный переход в месте стыка должен быть обеспечен путем проточки конца трубы с меньшим внутренним диаметром под углом не более 150. Для трубопроводов с PN до 10 МПа допускается калибровка концов труб методом цилиндрической и конической раздачи.

Таблица 3

Допустимое смещение внутренних кромок при сборке стыков труб

| Номинальное давление PN МПа | Категория трубопроводов | Величина смещения в зависимости от номинальной толщины стенки S, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | кольцевой шов | продольный шов |
| Свыше 10 до 320 и I категории при температуре ниже минус 700С | ( | 0,10S, но не более 1 мм | ( |
| До 10 | I и II | 0,15S, но не более 2 мм | 0,10S, но не более 1мм |
|  | III и IV | 0,20S, но не более 3 мм | 0,15S, но не более 2 мм |
|  | V | 0,30S, но не более 3 мм | 0,20S, но не более 3 мм |

7.1.23. Отклонение от прямолинейности собранного встык участка трубопровода, замеренное линейкой длиной 400 мм в трех равномерно расположенных по периметру местах на расстоянии 200 мм от стыка, не должно превышать:

- 1,5 мм ( для трубопроводов PN свыше 10 МПа и трубопроводов I категории;

- 2,5 мм ( для трубопроводов II ( V категории.

7.1.24. Способ сварки и сварочные материалы при выполнении прихваток должны соответствовать способу и сварочным материалам при сварке корня шва.

7.1.25. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные внешним осмотром, должны быть удалены механическим способом.

7.1.26. Прихватки должны быть равномерно расположены по периметру стыка. Их количество и длина должны быть оговорены в технической документации.

7.1.27. Сборка стыков труб и других элементов, работающих под давлением до 10 МПа, может осуществляться на остающихся подкладных кольцах или съемных медных кольцах.

# 7.2. Термическая обработка

7.2.1. Необходимость выполнения термической обработки сварных соединений и ее режимы (скорость нагрева, температура при выдержке, продолжительность выдержки, скорость охлаждения, охлаждающая среда и др.) указываются в документации.

7.2.2. К проведению работ по термической обработке сварных соединений допускаются термисты-операторы, прошедшие специальную подготовку и аттестованные в соответствующем порядке.

7.2.3. Термообработке подлежат:

- стыковые соединения элементов из углеродистых сталей с толщиной стенки более 36 мм;

- сварные соединения штуцеров с трубами из углеродистых сталей с толщиной стенки трубы и штуцера соответственно более 36 и 25 мм;

- стыковые соединения элементов из низколегированных марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей с толщиной стенки более 30 мм;

- сварные соединения штуцеров с трубами из низколегированных марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей с толщиной стенки трубы и штуцера соответственно более 30 и 25 мм;

- стыковые соединения и сварные соединения штуцеров с трубами из хромокремнемарганцовистых, хромомолибденовых, хромомолибденована- диевых, хромованадиевольфрамовых и хромомолибденованадиевольфра- мовых сталей независимо от толщины стенки; для сварных соединений из стали марок 12ХМ, 12МХ и 15ХМ толщиной не более 12 мм, выполненных с применением электродов типа Э-09Х1М, термообработка не является обязательной при условии обеспечения твердости металла шва не выше 240НВ;

- стыковые соединения и сварные соединения штуцеров с трубами из углеродистых и низколегированных сталей, предназначенные для работы в средах, вызывающих коррозионное растрескивание (по указаниям в проекте);

- стыковые соединения продольных швов лепестковых переходов из углеродистых и низколегированных сталей независимо от толщины стенки.

7.2.4. Для термической обработки сварных соединений следует применять как общий печной нагрев, так и местный по кольцу любым методом, обеспечивающим одновременный и равномерный нагрев сварного шва и примыкающих к нему с обеих сторон участков основного металла по всему периметру. Минимальная ширина участка, нагреваемого до требуемой температуры, не должна быть менее двойной толщины стенки в каждую сторону от края шва, но не менее 50 мм.

7.2.5. Участки трубопровода, расположенные возле нагреваемого при термообработке кольца, покрываются теплоизоляцией для обеспечения плавного изменения температуры по длине.

7.2.6. Для трубопроводов из хромоникелевых аустенитных сталей применение газопламенного нагрева не допускается.

7.2.7. При проведении термической обработки должны соблюдаться условия, обеспечивающие возможность свободного теплового расширения и отсутствие пластических деформаций.

7.2.8. Термообработку сварных соединений следует проводить без перерывов. При вынужденных перерывах в процессе термообработки (отключение электроэнергии, выход из строя нагревателя) следует обеспечить медленное охлаждение сварного шва до 3000С. При повторном нагреве время пребывания сварного соединения при температуре выдержки суммируется со временем выдержки первоначального нагрева.

7.2.9. Режимы нагрева, выдержки и охлаждения при термической обработке труб и других элементов должны регистрироваться самопишущими приборами.

7.2.10. Термообработку одного и того же сварного соединения допускается проводить не более трех раз.

7.2.11. После холодной гибки гнутые участки труб из углеродистых и низколегированных сталей подлежат термической обработке, если отношение среднего радиуса гиба к номинальному наружному диаметру трубы составляет менее 3,5, а отношение номинальной толщины стенки трубы к ее номинальному наружному диаметру превышает 0,05; гнутые участки труб из аустенитных сталей подлежат термической обработке независимо от диаметра и толщины стенки трубы.

7.2.12. После горячей гибки термическую обработку гнутых участков труб допускается не проводить, если температура конца деформации не ниже 700ОС для углеродистых и низколегированных сталей и не ниже 850ОС  для аустенитных сталей.

# 7.3. Контроль качества сварных соединений

7.3.1. Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов включает:

а) пооперационный контроль;

б) визуальный осмотр и измерения;

в) ультразвуковой или радиографический контроль;

г) капиллярный или магнитопорошковый контроль;

д) определение содержания ферритной фазы;

е) стилоскопирование;

ж) измерение твердости;

з) механические испытания;

и) контроль другими методами (металлографические исследования, испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии и др.), предусмотренными проектом;

к) гидравлические или пневматические испытания.

Окончательный контроль качества сварных соединений, подвергающихся термообработке, должен проводиться после проведения термообработки.

Конструкция и расположение сварных соединений должны обеспечивать проведение контроля качества сварных соединений предусмотренными документацией методами.

7.3.2. Пооперационный контроль предусматривает:

а) проверку качества и соответствия труб и сварочных материалов требованиям стандартов и технических условий на изготовление и поставку;

б) проверку качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под сварку и качества сборки стыков (угол скоса кромок, совпадение кромок, зазор в стыке перед сваркой, правильность центровки труб, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках);

в) проверку температуры предварительного подогрева;

г) проверку качества и технологии сварки (режима сварки, порядка наложения швов, качества послойной зачистки шлака);

д) проверку режимов термообработки сварных соединений.

7.3.3. Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва.

7.3.4. По результатам визуального осмотра и измерений сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:

а) форма и размеры шва должны быть стандартными;

б) поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой; ноздреватость, свищи, скопления пор, прожоги, незаплавленные кратеры, наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу трубы не допускаются, трещины всех видов и направлений.

Допускаются отдельные поры в количестве не более 3 на 100 мм сварного шва с размерами, не превышающими указанных в таблице 4.

Таблица 4

Оценка качества сварных соединений трубопроводов

по результатам визуального контроля  в зависимости

от объемных дефектов (включений, пор)

| Кате- гория трубо- прово- да | Толщина стенки, мм | Включения (поры) | Скопления, длина, мм | Суммарная длина на любом участке шва длиной 100 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина (диаметр), мм | длина, мм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | До 3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| I | Свыше 3 до 5 | 0,6 | 1,2 | 2,5 | 4,0 |
|  | Свыше 5 до 8 | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
|  | Свыше 8 до 11 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
|  | Свыше 11 до 14 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 8,0 |
|  | Свыше 14 до 20 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
|  | Свыше 20 до 26 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
|  | Свыше 26 до 34 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
|  | Свыше 34 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 20,0 |
|  | До 3 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
| II, III | Свыше 3 до 5 | 0,8 | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
|  | Свыше 5 до 8 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Свыше 8 до 11 | 1,2 | 3,5 | 6,0 | 12,0 |
|  | Свыше 11 до 14 | 1,5 | 5,0 | 8,0 | 15,0 |
|  | Свыше 14 до 20 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 20,0 |
|  | Свыше 20 до 26 | 2,5 | 8,0 | 12,0 | 25,0 |
|  | Свыше 26 до 34 | 2,5 | 8,0 | 12,0 | 30,0 |
|  | Свыше 34 до 45 | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 30,0 |
|  | Свыше 45 | 3,5 | 12,0 | 15,0 | 40,0 |
|  | До 3 | 0,8 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| IV, V | Свыше 3 до 5 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
|  | Свыше 5 до 8 | 1,2 | 5,0 | 7,0 | 12,0 |
|  | Свыше 8 до 11 | 1,5 | 6,0 | 9,0 | 15,0 |
|  | Свыше 11 до 14 | 2,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 |
|  | Свыше 14 до 20 | 2,5 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
|  | Свыше 20 до 26 | 3,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 |
|  | Свыше 26 до 34 | 3,5 | 12,0 | 20,0 | 35,0 |
|  | Свыше 34 до 45 | 4,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 |
|  | Свыше 45 | 4,5 | 15,0 | 30,0 | 45,0 |

7.3.5. При расшифровке радиографических снимков не учитываются включения (поры) длиной 0,2 мм и менее, если они не образуют скоплений и сетки дефектов.

Для сварных соединений протяженностью менее 100 мм нормы, приведенные в таблице, по суммарной длине включений (пор), а также по числу отдельных включений (пор) следует пропорционально уменьшать.

Переход от наплавленного металла к основному должен быть плавным.         Подрезы в местах перехода от шва к основному металлу допускаются по глубине не более 10% толщины стенки трубы, но не более 0,5 мм. При этом общая протяженность подреза на одном сварном соединении не должна превышать 30% длины шва.

7.3.6. Дефекты сварных соединений подлежат устранению в установленном порядке.

7.3.7. Контроль качества сварных соединений неразрушающими методами следует проводить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

7.3.8.  К контролю сварных соединений физическими методами следует допускать дефектоскопистов, имеющих соответствующее квалификационное удостоверение на проведение контроля. Каждый дефектоскопист может быть допущен к тем методам контроля, которые указаны в его удостоверении. Дефектоскописты подлежат аттестации в соответствии с нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.

7.3.9. Неразрушающему контролю подвергают наихудшие по результатам внешнего осмотра сварные швы по всему периметру трубы. Число контролируемых сварных швов определяется технической документацией на объект, но во всех случаях должно быть не ниже приведенных в таблице 5.

Таблица 5

Объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в % от общего числа сваренных каждым сварщиком (но не менее одного) соединений

| Условия изготовления стыков | Категория трубопроводов |
| --- | --- |
|  | I категория при температуре ниже минус 70°С | I | II | III | IV | V |
| При изготовлении и монтаже на предприятии нового трубопровода, а также при ремонте | 100 | 20 | 10 | 2 | 1 | Согласно требовани-ям п.7.3.2 настоящих Правил |
| При сварке разнородных сталей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| При сварке трубопроводов, входящих в блоки I категории | 100 | 100 | 10 | 2 | 1 | _ |
| взрывоопасности |  |  |  |  |  |  |

7.3.10. Контроль сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом следует производить после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром и измерениями, а для трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже минус 70°С, после контроля на выявление выходящих на поверхность дефектов магнитопорошковым или капиллярным методом.

7.3.11. Метод контроля (ультразвуковой, радиографический или оба метода в сочетании) выбирают исходя из возможности обеспечения более полного и точного выявления недопустимых дефектов с учетом особенностей физических свойств металла, а также освоенности данного метода контроля для конкретного объекта и вида сварных соединений.

7.3.12. Перед контролем сварные соединения должны быть замаркированы так, чтобы их положение было легко обнаружить на картах контроля, радиографических снимках и обеспечить привязку результатов контроля к соответствующему участку сварного шва.

7.3.14. Оценку качества сварных соединений по результатам радиографического контроля для пор, шлаковых и вольфрановых включений следует проводить в соответствии с ГОСТ 23055-78 для класса дефектности 4; для протяженных плоских дефектов - в соответствии с табл. 6 настоящих Правил.

Величина вогнутости корня шва и выпуклости корневого шва для трубопроводов I - IV категорий, за исключением трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже минус 70°С, не регламентируется.

При необходимости точная глубина непровара определяется методом профильной радиографической толщинометрии в месте его наибольшей величины по плотности снимка или по ожидаемому местоположению.

При расшифровке снимков определяют вид дефектов и их размеры по стандарту или НТД.

Таблица 6

Оценка качества сварных соединений трубопроводов по результатам радиографического контроля в зависимости от величины и протяженности плоских дефектов (непровары по оси шва, несплавления и др.)

| Категория трубо | Непровары по оси шва, несплавления, трещины, вогнутость и выпуклость металла в корне шва |
| --- | --- |
| прово-да | Глубина, % к номинальной толщине стенки | Допустимая суммарная длина по периметру трубы |
| I | Непровар отсутствует |  |
|  | Вогнутость корня шва до 10%, но не более 1,5 мм | До 1/8 периметра |
|  | Выпуклость корневого шва до 10%, но не более 3 мм | До 1/8 периметра |
| II, III | Непровар по оси шва до 10%, но не более 2 мм | До 1/4 периметра |
|  | или до 5%, но не более 1 мм | До 1/2 периметра |
| IV, V | Непровар по оси шва до 20%, но не более 3 мм | До 1/4 периметра |
|  | или до 10%, но не более 2 мм | До 1/2 периметра |
|  | или до 5%, но не более 1 мм | Не ограничивается |

7.3.15. Сварные соединения трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже минус 70°С, по результатам ультразвукового контроля считаются годными, если:

а) отсутствуют недопустимые дефекты;

б) отсутствуют непротяженные (точечные) дефекты эквивалентной площадью более:

- 1,6 мм при толщине стенки трубы до 10 мм включительно;

- 2,0 мм при толщине стенки трубы до 20 мм включительно;

- 3,0 мм при толщине стенки трубы свыше 20 мм;

в) количество непротяженных дефектов не более двух на каждые 100 мм шва по наружному периметру эквивалентной площадью:

- 1,6 мм при толщине стенки трубы до 10 мм включительно;

- 2,0 мм при толщине стенки трубы до 20 мм включительно;

- 3,0 мм при толщине стенки трубы свыше 20 мм.

Оценка качества сварных соединений трубопроводов I - IV категорий (за исключением трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже минус 70°С) по результатам ультразвукового контроля должна соответствовать требованиям таблицы 7.

Таблица 7

Нормы допустимых дефектов в сварных швах трубопроводов РN 10 МПа, выявленных при ультразвуковом контроле

| Номинальная толщина стенки, Н, мм | Эквивалентная площадь (размеры) отдельных дефектов | Условная протяженность цепочки точечных дефектов на участке сварного шва длиной 10Н |
| --- | --- | --- |
|  | Наименьшая фиксируемая, дБ | По отверcтию с плоcким дном, мм | По зарубке, мм х мм |  |
| 8-10 | На 6 дБ ниже эхо-сигнала от максимально допустимых эквивалентных дефектов | 1,6 | 1,0 x 2,0 | 1,5Н |
| 12-18 |  | 2,0 | 2,0 х 2,0 | 1,5 Н |
| 20-24 |  | 3,0 | 3,0 x 2,0 | 1,5 Н |

Точечные дефекты считаются недопустимыми, если амплитуда эхо-сигналов от них превышает амплитуду эхо-сигнала от искусственного отражателя, размеры которого определяются максимально допустимой эквивалентной площадью.

Протяженные дефекты считаются недопустимыми, если амплитуда сигналов от них превышает 0,5 амплитуды эхо-сигналов от искусственного отражателя. Условная протяженность цепочки точечных дефектов измеряется в том случае, если амплитуда эхо-сигнала от них составляет 0,5 и более амплитуды эхо-сигнала от искусственного отражателя, размеры которого определяются максимально допустимой эквивалентной площадью.

7.3.16. Сварные соединения трубопроводов с РN до 10 МПа по результатам контроля капиллярным (цветным) методом считаются годными, если:

а) индикаторные следы дефектов отсутствуют;

б) все зафиксированные индикаторные следы являются одиночными и округлыми;

в) наибольший размер каждого индикаторного следа не превышает трехкратных значений норм для ширины (диаметра), приведенных в таблице 4;

Округлые индикаторные следы с максимальным размером до 0,5 мм включительно не учитываются независимо от толщины контролируемого металла.

7.3.17. Сварные соединения по результатам магнитопорошкового или магнитографического контроля считаются годными, если отсутствуют протяженные дефекты.

7.3.18. Определение содержания ферритной фазы в соответствии с п. 7.1.11 выполняется на 100% сварных стыков.

7.3.19. Стилоскопированию на наличие основных легирующих элементов подлежат сварные соединения легированных сталей трубопроводов с РN до 10 МПа в следующих случаях:

- выборочно, но не менее двух соединений, выполненных одним сварщиком из одной партии сварочных материалов;

- если соответствие использованных сварочных материалов назначенным вызывает сомнение;

- если после термической обработки твердость сварного соединения не соответствует установленным требованиям.

Сварные соединения трубопроводов из легированных сталей с РN свыше 10 МПа подлежат стилоскопированию в объеме 100 %.

Результаты стилоскопирования считаются удовлетворительными, если при контроле подтверждено наличие (отсутствие) и содержание соответствующих химических элементов в наплавленном или основном металле. При неудовлетворительных результатах стилоскопирования хотя бы одного сварного соединения в случае выборочного контроля стилоскопированию подлежат все сварные швы, выполненные с использованием той же партии сварочных материалов сварщиком, выполнившим данное сварное соединение.

7.3.20. Измерение твердости проводится для сварных соединений трубопроводов, изготовленных из хромокремнемарганцовистых, хромомолибденовых, хромомолибденованадиевых, хромованадиевольфрамовых и хромомолибденованадиевольфрамовых сталей.

Измерение твердости необходимо производить на каждом термообработанном сварном соединении по центру шва, в зоне термического влияния, по основному металлу. Результаты измерения твердости должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации. При отсутствии таких требований значения твердости не должны превышать указанных в таблице 8; при твердости, превышающей допустимую, сварные соединения следует подвергнуть стилоскопированию и при положительных его результатах - повторной термообработке. На сварных соединениях наружным диаметром менее 50 мм замер твердости не производится.

Таблица 8

Оценка качества сварных соединений по твердости

| Марка стали | Допустимая твердость металла шва и зоны термического влияния, НВ, не более |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 14ХГС | 230 |
| 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х2М1, 15Х5М, 15Х5МУ, 15Х5ВФ | 240 |
| 1 | 2 |
| З0ХМА, 20Х2МА, 22ХЗМ, 18ХЗМВ | 270 |
| 20ХЗМВФ | 300 |

При этом твердость следует замерять на контрольных сварных соединениях и заносить в паспорт трубопровода.

7.3.21. При выявлении методами неразрушающего контроля дефектных сварных соединений контролю подвергается удвоенное от первоначального объема количество сварных соединений на данном участке трубопровода, выполненных одним сварщиком.

Если при дополнительном контроле хотя бы одно сварное соединение будет признано негодным, контролю следует подвергать 100% сварных соединений, выполненных на данном участке трубопровода.

7.3.22. Дефекты, обнаруженные в процессе контроля, должны быть устранены с последующим контролем исправленных участков.

Исправлению подлежат все дефектные участки сварного соединения, выявленные при внешнем осмотре и измерениях, контроле неразрушающими физическими методами.

Исправлению путем местной выборки и последующей подварки (без повторной сварки всего соединения) подлежат участки сварного шва, если размеры выборки после удаления дефектного участка шва не превышают значений, указанных в таблице 9.

Таблица 9

Допустимые размеры выборки после удаления дефектов в сварных швах трубопроводов

| Глубина выборки, % от номинальной толщины стенки труб или расчетного сечения шва | Суммарная протяженность выборки, % от номинального наружного периметра сварного соединения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Для трубопроводов РN свыше 10 МПа, трубопроводов I категории, работающих при температуре ниже минус 70 °С |
| 15 и менее | Не нормируется |
| Более 15 до 30 включительно | До 35 |
| Более 30 до 50 включительно | До 20 |
| Более 50 | До 15 |
| 1 | 2 |
| Для трубопроводов I - IV категории |
| 25 и менее | Не нормируется |
| Более 25 до 50 включительно | До 50 |
| Более 50 | До 25 |
| Для трубопровода V категории |
| 30 и менее | Не нормируется |
| Более 30 до 50 включительно | До 50 |
| Более 50 | До 35 |

Сварное соединение, в котором для исправления дефектного участка требуется произвести выборку размером более допустимого по таблице 9, следует полностью удалить, а на его место вварить катушку.

7.3.23. Механические свойства стыковых сварных соединении трубопроводов должны подтверждаться результатами механических испытаний контрольных сварных соединений.

7.3.24. Контрольные сварные соединения должны свариваться на партию однотипных производственных стыков. В партию входят сваренные в срок не более трех месяцев не более ста однотипных стыковых соединений с номинальным диаметром DN до 150 мм или не более пятидесяти стыков с DN 175 мм и выше.

Однотипными считаются соединения из сталей одной марки, выполненные одним сварщиком по единому технологическому процессу и отличающиеся по толщине стенки не более чем на 50%.

Однотипными по номинальному диаметру являются соединения: DN 6 - 32 мм, DN 50 – 150 мм, DN 175 мм и выше.

7.3.25. Количество контрольных сварных соединений для проведения механических испытаний и металлографических исследований должно соответствовать указанному ниже:

| Номинальный диаметр трубы DN, мм | Количество контрольных соединений |
| --- | --- |
| 6 - 32 | 4 |
| 50 - 150 | 2 |
| 175 и выше | 1 |

При необходимости проведения испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии должно быть сварено на два соединения больше, чем указано для DN 6-32, и на одно соединение больше для DN 50 мм и выше. При диаметре труб DN 450 мм и выше допускается сваривать контрольные сварные соединения из пластин.

7.3.26. Из контрольных сварных соединений должны изготавливаться образцы для следующих видов испытаний:

- на статическое растяжение при температуре 20°С - два образца;

- на ударный изгиб (KCU) при температуре 20°С - три образца с надрезом по центру шва;

- на ударный изгиб (KCU) при рабочей температуре для трубопроводов, работающих при температуре стенки минус 20°С и ниже, - три образца с надрезом по центру шва;

- на статический изгиб - два образца;

- для металлографических исследований - два образца (по требованию проекта);

- на ударный изгиб (KCU) при температуре 20°С - три образца с надрезом по зоне термического влияния (по требованию проекта);

- для испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии - четыре образца (по требованию проекта).

Испытания на ударный изгиб проводятся на образцах с концентратором типа "U" (KCU).

7.3.27. Образцы необходимо вырезать методами, не изменяющими структуру и механические свойства металла. Не допускается применение правки заготовок образцов как в холодном, так и в горячем состояниях.

7.3.28. Испытание на статическое растяжение стыковых соединений труб с номинальным  проходом до 50 мм может быть заменено испытанием на растяжение целых стыков со снятым усилением.

7.3.29. Испытание на статический изгиб сварных соединений труб с номинальным проходом до 50 мм может быть заменено испытанием целых стыков на сплющивание.

7.3.30. Результаты механических испытаний сварных соединений должны удовлетворять требованиям таблицы 10.

Показатели механических свойств сварных соединений должны определяться как среднеарифметическое значение результатов испытаний отдельных образцов. Результаты испытаний на статическое растяжение и статический изгиб считаются неудовлетворительными, если хотя бы один из образцов показал значение ниже установленных требований более чем на 10%. Результаты испытаний на ударный изгиб считаются неудовлетворительными, если хотя бы один из образцов показал значение ниже установленных требований.

Таблица 10

Механические свойства сварных соединений

| Стали | Предел прочности при температуре 20°С | Угол изгиба, не менее, при толщине стенки | Ударная вязкость (KCU), Дж/см не менее, при температуре испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 мм вклю-чительно | более 20 мм | 20°С | минус 20°С и ниже |
| Углеродистые | Не ниже нижнего предела прочности основного металла по стандартам или техническим условиям для данной марки стали | 100° | 100° | 50 | 30 |
| Марганцовистые, кремнемарганцовистые |  | 80° | 60° | - | - |
| Хромокремнемарганцовистые |  | 70° | 50° | - | - |
| Хромомолибденовые, хромомолибденованадиевые, хромованадиевольфрамовые, хромомолибденованадиеволь-фрамовые |  | 50° | 40° | - | - |
| Аустенитные |  | 100° | 100° | 70 | - |

Испытанию на ударный изгиб подвергаются сварные соединения труб с толщиной стенки 12 мм и более. В обоснованных случаях испытания на ударный изгиб производят для труб с толщиной стенки 6-11 мм.

7.3.31. В разнородных соединениях прочность оценивается по стали с более низкими механическими свойствами, а ударная вязкость и угол изгиба - по менее пластичной стали.

7.3.32. При проведении металлографических исследований (по требованию проекта) определяются наличие в сварном соединении    недопустимых дефектов и соответствие формы и размеров сварного шва установленным требованиям.

7.3.33. Качество сварных соединений по результатам испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии (по требованию проекта) считается удовлетворительным, если результаты испытаний соответствуют установленным требованиям.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ И ПРИЕМКЕ

# СМОНТИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

# 8.1. Общие требования

8.1.1. Трубопроводы, на которые распространяются настоящие Правила, после окончания монтажных и сварочных работ, термообработки (при необходимости), контроля качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор, подвесок (пружины пружинных опор и подвесок на период испытаний должны быть, как правило, разгружены) и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, подвергаются визуальному осмотру, испытанию на прочность и плотность и при необходимости дополнительным испытаниям на герметичность с определением падения давления.

8.1.2. Вид испытания (на прочность и плотность, дополнительное испытание на герметичность), способ испытания (гидравлический, пневматический) и величина испытательного давления указываются в проекте для каждого трубопровода. Как правило, испытания на прочность и герметичность проводятся гидравлическим способом.

8.1.3.  Все элементы трубопроводов в условиях испытаний на прочность и плотность должны отвечать условиям прочности и плотности в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией.

8.1.4.  При гидравлическом или пневматическом испытании скорость подъема давления должна производиться плавно.

В зависимости от способа испытания (гидравлический, пневматический) скорость подъема давления каждого вида испытания должна быть указана в технической документации на трубопровод  для соответствующего способа испытания.

8.1.5. При визуальном осмотре трубопровода проверяются: соответствие смонтированного трубопровода проектной документации; правильность установки запорных устройств, легкость их закрывания и открывания; установка всех проектных креплений и снятие всех временных креплений; окончание всех сварочных работ, включая врезки воздушников и дренажей; завершение работ по термообработке (при необходимости).

8.1.6. Испытанию, как правило, подвергается весь трубопровод полностью. Допускается проводить испытание трубопровода отдельными участками.

8.1.7. При испытании на прочность и плотность испытываемый трубопровод (участок) отсоединяется от аппаратов и других трубопроводов заглушками. Использование запорной арматуры для отключения испытываемого трубопровода (участка) допускается в обоснованных случаях.

8.1.8. При проведении испытаний вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, должна быть полностью открыта, сальники – уплотнены; на месте регулирующих клапанов и измерительных устройств должны быть установлены монтажные катушки; все врезки, штуцеры, бобышки должны быть заглушены.

8.1.9. Места расположения заглушек во время проведения испытания должны быть отмечены предупредительными знаками, и пребывание около них людей не допускается.

8.1.10.  Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, прошедшими проверку и опломбированными. Манометры должны быть класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой на номинальное давление 4/3 измеряемого. Один манометр устанавливается у опрессовочного агрегата после запорного вентиля, другой – в точке трубопровода, наиболее удаленной от опрессовочного агрегата.

8.1.11. Допускается проводить испытания с нанесенной тепловой или антикоррозионной изоляцией трубопроводов из бесшовных труб или заранее изготовленных и испытанных блоков (независимо от применяемых труб) при условии, что сварные монтажные стыки и фланцевые соединения будут иметь доступ для осмотра.

# 8.2. Гидравлическое испытание  на прочность и плотность

8.2.1. Гидравлическое испытание трубопроводов должно производиться преимущественно в теплое время года при положительной температуре окружающего воздуха.

Температура воды принимается не ниже критической температуры хрупкости материала трубопровода и указывается разработчиком трубопровода в технической документации. При отсутствии указаний температура воды должна быть от 5 °С до 40 °С.

Разность температур стенки трубопровода и окружающего воздуха во время испытания не должна вызывать конденсацию влаги на поверхности стенки трубопровода.

8.2.2. Пробное давление Рпр. при гидроиспытании следует определять по формуле:

,                                             (1)

где P – расчетное давление трубопровода, МПа;

- [σ]20 – допускаемое напряжение для материала трубопровода при 20 °С;

- [σ]t – допускаемое напряжение для материала трубопровода при максимальной положительной расчетной температуре.

Отношение  принимается меньшее для материалов из всех элементов трубопровода, работающих под давлением, за исключением болтов (шпилек).

8.2.3. Все элементы трубопроводов в условиях испытания должны отвечать условиям прочности и плотности в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

8.2.4. В случае, если для обеспечения условий прочности и герметичности при испытаниях возникает необходимость увеличения диаметра, количества или замены материала болтов (шпилек) фланцевых соединений, допускается уменьшить пробное давление до максимальной величины, при которой при проведении испытаний обеспечиваются условия прочности и герметичности болтов (шпилек) без увеличения их диаметра, количества или замены материала.

8.2.5. В случае, если трубопровод и его элементы работают в диапазоне температур ползучести и допускаемое напряжение для материалов трубопроводов и его элементов при расчетной температуре [σ]t определяется на базе предела длительной прочности или предела ползучести, допускается в формуле (1) вместо [σ]t использовать величину допускаемого напряжения при расчетной температуре [σ]m, полученную только на базе не зависящих от времени характеристик: предела текучести и временного сопротивления, без учета ползучести и длительной прочности.

8.2.6. Время выдержки трубопровода под пробным давлением при гидравлическом испытании не менее 15 минут.

Если трубопровод испытывается совместно с сосудом (аппаратом), к которому он присоединен, время выдержки принимается по времени,  требуемому для сосуда (аппарата) в зависимости от толщины стенки корпуса сосуда (аппарата).

8.2.7. Трубопроводы, которые подвергаются испытанию на прочность и плотность совместно с другим оборудованием, должны быть рассчитаны на прочность с учетом давления испытания этого оборудования.

8.2.8. Величину пробного давления на прочность для вакуумных трубопроводов и трубопроводов без избыточного давления следует принимать 0,2 МПа.

8.2.9.  При заполнении трубопровода водой воздух следует удалять полностью. Давление в испытываемом трубопроводе следует повышать плавно. Скорость подъема давления должна быть указана в технической документации (см. п. 8.1.4.).

После выдержки под пробным давлением давление снижают до расчетного, при котором проводят визуальный осмотр наружной поверхности, разъемных и сварных соединений. Не допускается обстукивание трубопровода во время испытаний.

Визуальный осмотр трубопроводов, работающих под вакуумом, проводят при пробном давлении.

После окончания гидравлического испытания все воздушники на трубопроводе должны быть открыты и трубопровод должен быть полностью освобожден от воды через соответствующие дренажи.

8.2.10.  Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций, падения давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания.

8.2.11.  Одновременное гидравлическое испытание нескольких трубопроводов, смонтированных на общих несущих строительных конструкциях или эстакаде, допускается, если это установлено проектом.

8.2.12. После окончания гидравлического испытания трубопровод следует опорожнить и продуть до полного удаления воды.

# 8.3. Пневматическое испытание на прочность и плотность

8.3.1.  Для трубопроводов с номинальным давлением ≤ 10 МПа допускается замена гидравлического испытания пневматическим.

Гидравлическое испытание допускается заменять пневматическим испытанием (сжатым воздухом, инертным газом или смесью воздуха с инертным газом) при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии. Контроль методом акустической эмиссии следует проводить в соответствии с НД.

Замена гидравлического испытания на пневматическое допускается в следующих случаях:

а) если несущая строительная конструкция или опоры не рассчитаны на заполнение трубопровода водой;

б) при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С и опасности промерзания отдельных участков трубопровода;

в) если применение жидкости (воды) недопустимо по иным причинам.

8.3.2.  Пневматическое испытание следует проводить по специальной инструкции,  обеспечивающей необходимые меры безопасности  во время проведения пневматического испытания.

8.3.3.  Величину испытательного давления следует определять по формуле:

,              (2)

с учетом требований п. 8.2.1.

8.3.4.  Пневматическое испытание должно проводиться  только в светлое время суток. Скорость подъема давления – в соответствии с п. 8.1.4.

Время выдержки трубопровода под пробным давлением должно быть не менее15 мин и указываться в технической документации.

После выдержки под пробным давлением давление снижают до расчетного, при котором проводят визуальный осмотр наружной поверхности и проверку герметичности сварных и разъемных соединений.

# 8.4. Промывка и продувка трубопровода

8.4.1. Трубопроводы должны промываться или продуваться в соответствии с указаниями проекта.

Промывка может осуществляться водой, маслом, химическими реагентами и другими допустимыми веществами.

Продувка может осуществляться сжатым воздухом, паром или инертным газом.

8.4.2. Промывка водой должна осуществляться со скоростью 1-1,5 м/с. После промывки трубопровод должен полностью опорожняться и продуваться воздухом или инертным газом.

8.4.3. Продувка трубопроводов должна производиться под давлением, равным рабочему, но не более 4 МПа. Продувка трубопроводов, работающих под избыточным давлением до 0,1 МПа или вакуумом, должна производиться под давлением не более 0,1 МПа.

8.4.4. Продолжительность продувки, если нет специальных указаний в проекте, должна составлять не менее 10 минут.

8.4.5. Во время промывки (продувки) снимаются диафрагмы, приборы, регулирующая, предохраняющая арматура и устанавливаются катушки и заглушки.

8.4.6. Во время промывки или продувки трубопровода арматура, установленная на спускных линиях и тупиковых участках, должна быть полностью открыта, а после окончания промывки или продувки тщательно осмотрена и очищена.

8.4.7. Монтажные шайбы, установленные вместо измерительных диафрагм, могут быть заменены рабочими диафрагмами только после промывки или продувки трубопровода.

# 8.5. Дополнительные испытания на герметичность

8.5.1. Все трубопроводы групп А,Б(а), Б(б), а также вакуумные трубопроводы, помимо обычных испытаний на прочность и плотность, должны подвергаться дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания.

Необходимость проведения дополнительных испытаний на герметичность остальных трубопроводов устанавливается проектом.

Трубопроводы, находящиеся в обвязке технологического оборудования, следует испытывать совместно с этим оборудованием.

8.5.2. Дополнительное испытание на герметичность проводится воздухом или инертным газом после проведения испытаний на прочность и плотность, промывки и продувки.

8.5.3. Дополнительное испытание на герметичность проводится давлением, равным рабочему, а для вакуумных трубопроводов давлением 0,1 МПа.

8.5.4. Продолжительность дополнительных испытаний должна составлять не менее 24 часов для строящихся межцеховых, внутрицеховых и межзаводских трубопроводов и указываться в проектной документации для каждого трубопровода, подлежащего испытанию.

При периодических испытаниях, а также после ремонта, связанного со сваркой и разборкой трубопровода, продолжительность испытания устанавливается не менее 4 часов.

8.5.5. Результаты дополнительного пневматического испытания на герметичность смонтированных трубопроводов, прошедших ремонт, связанный с разборкой или сваркой, признаются удовлетворительными, если скорость падения давления окажется не более 0,1% за час для трубопроводов группы А и вакуумных и 0,2 % за час для трубопроводов группы Б(а), Б(б).

Скорость падения давления для трубопроводов, транспортирующих вещества других групп, устанавливается проектом.

Указанные нормы относятся к трубопроводам с внутренним диаметром до 250 мм включительно.

При испытании трубопроводов больших диаметров нормы падения давления в них определяются умножением приведенных величин на поправочный коэффициент, рассчитываемый по формуле

250

К =  ------- ,

Dвн

где Dвн – внутренний диаметр испытываемого трубопровода, мм.

Если испытываемый трубопровод состоит из участков различных диаметров, средний внутренний диаметр его определяется по формуле

где 		D1, D2, Dn – внутренний диаметр участков, м;

L1,  L2,  Ln – длина участков трубопровода, соответствующая указанным диаметрам, м.

Падение давления в трубопроводе во время испытания его на герметичность определяется по формуле

,

где 		 - падение давления, % от испытательного давления;

,  -  сумма манометрического и барометрического давления в начале и конце испытания, МПа;

,  -  температура в трубопроводе в начале и конце испытания, К.

Давление и температуру в трубопроводе определяют как среднее арифметическое показаний манометров и термометров, установленных на нем во время испытаний.

8.5.6. Испытание на герметичность с определением падения давления допускается проводить только после выравнивания температур в трубопроводе. Для наблюдения за температурой в трубопроводе в начале и в конце испытываемого участка следует устанавливать термометры.

8.5.7. После окончания дополнительного испытания на герметичность по каждому трубопроводу составляется акт по установленной форме.

# 8.6. Сдача-приемка смонтированных трубопроводов

8.6.1. Сдача-приемка трубопроводов после монтажа осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и проекта.

8.6.2. До начала пусконаладочных работ готовится необходимая документация, в том числе свидетельство о монтаже.

8.6.3. Исполнительный чертеж участка, прилагаемый к свидетельству, выполняется в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре, без масштаба. Он должен содержать нумерацию элементов трубопровода и нумерацию сварных соединений с выделением монтажных швов. Для трубопроводов, подлежащих изоляции или прокладываемых в непроходимых каналах, указывается расстояние между сварными соединениями. Нумерация сварных соединений на исполнительном чертеже и в свидетельстве о монтаже должна быть единой. Для трубопроводов с номинальным давлением 10 МПа и более нумеруются также разъемные соединения.

К исполнительному чертежу прикладывается спецификация на детали и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода.

8.6.4. Перечни скрытых работ при монтаже технологических трубопроводов указываются в документации. Освидетельствование скрытых работ следует производить перед началом последующих работ.

8.6.5. Перечень документов на сборочные единицы, детали и материалы, применяемые при монтаже трубопровода, включают в состав свидетельства о монтаже.

8.6.6. Комплектовать свидетельство о монтаже участков трубопроводов следует на технологический блок или технологический узел, указанный в проекте, и необходимо прилагать к нему все акты, протоколы, паспорта, сертификаты, чертежи и другие необходимые документы.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ РУБОПРОВОДА

# 9.1. Обслуживание

9.1.1. Обслуживание трубопроводов следует производить в соответствии с проектом, нормативно-технической документацией по промышленной безопасности и эксплуатационной документацией.

9.1.2. Лица, осуществляющие обслуживание трубопроводов, проходят подготовку и аттестацию в установленном порядке.

9.1.3. По каждой установке (цеху, производству) составляется перечень трубопроводов и разрабатывается эксплуатационная документация.

9.1.4. На трубопроводы всех категорий составляется паспорт установленного образца.

9.1.5. Паспорт на трубопровод хранится и заполняется в установленном порядке.

9.1.6. Для трубопровода на каждой установке, линии блока следует завести эксплуатационный журнал.

9.1.7. Трубопроводы, работающие в водородосодержащих средах, необходимо периодически обследовать и контролировать в целях оценки технического состояния.

9.1.8. На трубопроводах из углеродистой и кремнемарганцовистой стали с рабочей температурой 4000С и выше, а также на трубопроводах из хромомолибденовой (рабочая температура 5000С и выше) и из высоколегированной аустенитной стали (рабочая температура 5500С и выше) следует осуществлять контроль за ростом остаточных деформаций в установленном порядке.

# 9.2. Эксплуатация

9.2.1. В период эксплуатации трубопроводов следует осуществлять постоянный контроль за состоянием трубопроводов и их элементов (сварных швов, фланцевых соединений, арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т.д. с ежесменными записями результатов в эксплуатационном журнале.

9.2.2. Контроль безопасной эксплуатации трубопроводов осуществляется в установленном порядке.

9.2.3. При периодическом контроле следует проверять:

- техническое состояние трубопроводов наружным осмотром и при необходимости неразрушающим контролем в местах повышенного коррозионного и эрозионного износа, нагруженных участков и т.п.;

- устранение замечаний по предыдущему обследованию и выполнение мер по безопасной эксплуатации трубопроводов;

- полноту и порядок ведения технической документации по обслуживанию, эксплуатации и ремонту трубопроводов.

9.2.4. Трубопроводы, подверженные вибрации, а также фундаменты под опорами и эстакадами для этих трубопроводов в период эксплуатации должны тщательно осматриваться с применением приборного контроля за амплитудой и частотой вибрации.

Выявленные при этом дефекты подлежат устранению.

Сроки осмотров в зависимости от конкретных условий и состояния трубопроводов устанавливаются в документации, но не реже одного раза в 3 месяца.

9.2.5. Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом, при периодических обследованиях допускается проводить без снятия изоляции. В необходимых случаях проводится частичное или полное удаление изоляции.

9.2.6. Наружный осмотр трубопроводов, уложенных в непроходимых каналах или в земле, производится путем вскрытия отдельных участков длиной не менее 2 м. Число участков устанавливается в зависимости от условий эксплуатации.

9.2.7. Если при наружном осмотре обнаружены неплотности разъемных соединений, давление в трубопроводе должно быть снижено до атмосферного, температура горячих трубопроводов снижена до 600С, а дефекты устранены с соблюдением необходимых мер безопасности.

При обнаружении дефектов, устранение которых связано с огневыми работами, трубопровод должен быть остановлен и подготовлен к проведению ремонтных работ в соответствии с нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.

9.2.8. При наружном осмотре проверяется вибрация трубопроводов, а также состояние:

- изоляции и покрытий;

- сварных швов;

- фланцевых и муфтовых соединений, крепежа и устройств для установки приборов;

- опор;

- компенсирующих устройств;

- дренажных устройств;

- арматуры и уплотнений;

- реперов для замера остаточной деформации;

- сварных тройниковых соединений, гибов и отводов.

# 9.3. Ревизия (освидетельствование) трубопроводов

9.3.1. Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией трубопроводов является периодическая ревизия (освидетельствование).

Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации.

9.3.2. Первое освидетельствование проводится через четверть назначенного срока, но не более чем через 5 лет.

9.3.3 Периодичность последующих освидетельствований устанавливается в зависимости от скорости коррозионно-эрозионного износа трубопроводов, условий эксплуатации, результатов предыдущих осмотров, ревизии и  других факторов. Сроки ревизии должны быть определены предприятием-владельцем трубопровода и указаны в паспорте на трубопровод. В случае отсутствия таких указаний сроки проведения ревизии трубопроводов определяются по приложению И.

9.3.4. При проведении ревизии внимание следует уделять участкам, работающим в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ трубопровода вследствие коррозии, эрозии, вибрации и других причин. К таким относятся участки, где изменяется направление потока (колена, тройники, врезки, дренажные устройства, а также участки трубопроводов перед арматурой и после нее) и где возможно скопление влаги, веществ, вызывающих коррозию (тупиковые и временно неработающие участки).

9.3.5. Приступать к ревизии следует после выполнения необходимых подготовительных работ.

9.3.6. После монтажа до начала эксплуатации производится измерение толщины стенок основных элементов и определяются реперные точки, по которым в дальнейшем производится замер толщин.

9.3.7. Трубы, детали трубопроводов, арматура, в том числе литая (корпуса задвижек, вентили, клапаны и т.п.), подлежат отбраковке:

- если в результате ревизии окажется, что из-за воздействия среды толщина стенки стала ниже проектной и достигла величины, определяемой расчетом на прочность без учета прибавки на коррозию (отбраковочный размер);

- если расчетная толщина стенки (без учета прибавки на коррозию) оказалась меньше величины, указанной ниже, то за отбраковочный размер принимаются следующие значения:

для труб, деталей трубопроводов:

Наружный диаметр, мм 	(25	(57	(108	(219	(325	(377	(426

((114)

Наименьшая допустимая

толщина стенки, мм		1,0	 1,5	  2,0	  2,5	  3,0	  3,5	  4,0

для корпусов задвижек, вентилей, клапанов и литых деталей трубопроводов:

Номинальный проход, мм 		80	100	125	150	200

Наименьшая допустимая

толщина стенки, мм			4,0	5,0	5,5	6,6	6,5

Отбраковочная толщина стенки элементов трубопровода должна указываться в проектной документации.

# 9.4. Техническая документация

9.4.1. Трубопроводы комплектуются следующей технической документацией:

- перечень трубопроводов;

- проектная документация (в том числе расчеты);

- паспорт трубопровода и эксплуатационные документы;

- схемы трубопроводов с указанием условного прохода, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации;

- акты ревизии и отбраковки элементов трубопровода;

- удостоверение о качестве ремонтов трубопроводов, в том числе журнал сварочных работ на ремонт трубопроводов, подтверждающие качество примененных при ремонте материалов и качество сварных стыков;

- документация по контролю металла трубопроводов, работающих в водородсодержащих средах;

- акт периодического визуального осмотра трубопровода;

- акт испытания трубопровода на прочность и плотность;

- акты на ревизию, ремонт и испытание арматуры;

- эксплуатационные журналы трубопроводов;

- акты отбраковки;

- журнал установки-снятия заглушек;

- журнал термической обработки сварных соединений трубопроводов;

- заключение о качестве сварных стыков;

- заключение обследований, проверок, контроля и экспертизы промышленной безопасности.

# 10. ПОДЗЕМНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

10.1. Для подземных трубопроводов устанавливается периодический контроль технического состояния с учетом положений настоящих Правил.

10.2. Для ревизии подземных трубопроводов производят вскрытие и выемку грунта на отдельных участках длиной не менее 2 м каждый с последующим снятием изоляции, осмотром антикоррозионной и протекторной защиты, осмотром трубопровода, измерением толщины стенок, а в обоснованных случаях, с вырезкой отдельных участков.

Число участков, подлежащих вскрытию для ревизии устанавливается в зависимости от условий эксплуатации трубопровода:

- при контроле сплошности изоляции трубопровода с помощью приборов вскрытие производится в местах выявленных повреждений изоляции;

- при выборочном контроле вскрытие производится из расчета один участок на 200 - 300 м длины трубопровода.

10.3. При проведении ремонтных и монтажных работ на подземных трубопроводах следует установить контроль за выполнением требований проекта в части компенсации температурных деформаций, качества применяемых материалов, сварных швов, антикоррозионного покрытия и своевременного оформления всей необходимой документации по результатам проводимых работ.

10.4. Подземные  трубопроводы должны быть защищены от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами.

# 11. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

11.1. Ремонтные и монтажные работы на трубопроводах производятся после выполнения подготовительных работ.

11.2. Переустройство и реконструкция трубопроводов допускается после изменения проектной документации (с проведением необходимых экспертиз и согласований).

Ремонт трубопроводов выполняется на основании актов ревизии и отбраковки с приложением выкопировки из схем трубопроводов.

11.3. Узлы, детали и материалы, применяемые при выполнении ремонтных и монтажных работ, объем и методы их контроля должны соответствовать установленным требованиям. Элементы трубопроводов, не имеющие сертификатов или паспортов, можно применять только для трубопроводов II категории и ниже при условии проверки и испытания в соответствии с государственными стандартами, правилами  и техническими условиями.

Трубы, фланцы и фасонные детали трубопроводов из легированных сталей, независимо от наличия сертификата и заводской маркировки (РN, DN, марка стали), допускается применять для трубопроводов только после проверки марки стали (химический анализ, стилоскопирование и т.п.).

11.4. Все узлы и детали перед ремонтными и монтажными работами должны проверяться. Поверхности труб, фасонных деталей, фланцев, прокладок, корпусов и крышек арматуры не должны иметь трещин, раковин, плен, заусенцев и других дефектов, снижающих их прочность и работоспособность.

Маркировка должна соответствовать документации.

Толщину стенки труб и фасонных деталей следует проверять замером на обоих концах в четырех точках. Наружный диаметр, овальность и толщина стенки должны соответствовать установленным требованиям.

На поверхности резьбы крепежных деталей не должно быть следов коррозии, вмятин, надрывов и других дефектов, снижающих прочность.

11.5. Арматуру, предназначенную для установки на трубопроводах высокого давления и I категории, а также всю арматуру (независимо от категории трубопровода) с просроченными сроками перед установкой необходимо подвергнуть проверкам, в т.ч. гидравлическому испытанию на прочность и плотность. При необходимости проводится экспертиза промышленной безопасности.

11.6. При выполнении ремонтно-монтажных работ следует руководствоваться требованиями настоящих Правил.

11.7. При изготовлении разметка труб и деталей производится способами, не нарушающими качества последних и обеспечивающими четкое нанесение на заготовках осевых линий, размеров и форм, необходимых при изготовлении деталей и сборке их в узлы.

11.8. Резку труб допускается производить газопламенным, плазменным и механическим способами. Способы резки выбирают в зависимости от марки стали, размеров труб и способа соединения с обеспечением требований к качеству и чистоте поверхности.

Предпочтение следует отдавать резке труб механическим способом, особенно труб из легированной стали.

11.9. При резке труб на каждый вновь образованный конец должна переноситься маркировка завода-изготовителя.

11.10. Технология сварки и сварочные материалы должны соответствовать установленным требованиям.

11.11. Контроль качества сварных соединений следует производить в соответствии с установленными требованиями.

11.12. Резьбовые концы труб выполняются в соответствии с требованиями государственных стандартов.

11.13. Перед сборкой фланцевых соединений уплотнительные поверхности труб, арматуры, деталей трубопроводов, а также металлические прокладки и линзы должны промываться и насухо протираться. Торцы труб, соединяемых на фланцах (муфтах), должны быть параллельными в пределах установленных допусков.

11.14. Гибку труб при изготовлении элементов трубопроводов применяют в тех случаях, когда отсутствуют стандартные крутоизогнутые отводы, а также в случаях, когда по проекту требуется радиус гиба более 1,5DN.

11.15. Не разрешается вварка штуцеров, бобышек, дренажей в сварные швы и в гнутые и штампованные детали трубопровода, за исключением вварки одного штуцера с внутренним диаметром не более 25 мм, если эта вварка предусмотрена проектом.

Допускается вварка штуцеров в отбортованные заглушки, при этом ось штуцера должна совпадать с осью трубопровода, а его условный проход должен быть не более половины условного диаметра заглушки.

11.16. При сопряжении двух труб, труб с деталями, деталей между собой угловые отклонения (излом осей) не должны превышать допустимых значений; линейные отклонения (смещение осей) не должны превышать 3 мм на каждый метр длины трубопровода, но не более 10 мм на всю длину. Совмещение кромок труб и деталей с применением усилий, нагрева или изгиба труб при сборке не допускается, за исключением трубопроводов РN ≤ 10 МПа из углеродистой и кремнемарганцовистой стали, для которых в процессе сборки допускается подгонка кромок методом подкатки по всему периметру или его части с предварительным подогревом кромок до 850 - 900 °С. При подкатке должен обеспечиваться плавный переход под углом не более 15° от деформированной кромки к недеформированной части трубы.

11.17. При сборке фланцев под сварку с различными деталями (патрубками, фасонными частями, бесфланцевой арматурой, компенсаторами и т.п.) следует обеспечивать перпендикулярность и соосность уплотнительной поверхности фланцев к оси смежной детали в соответствии с требованиями раздела 6 настоящих Правил.

11.18. При сборке фланцевых соединений труб, деталей трубопроводов и арматуры следует обеспечивать соосность уплотнительных поверхностей фланцев.

11.19. При сборке фланцев с трубами и деталями следует симметрично располагать отверстия под болты и шпильки относительно оси фланцевого соединения. Смещение отверстий двух смежных фланцев не должно превышать половины разности номинальных диаметров отверстия и устанавливаемого болта (или шпильки).

11.20. При сборке труб и деталей с плоскими приварными фланцами расстояние между уплотнительной поверхностью фланца и торцом трубы (недовод трубы) должно приниматься равным толщине трубы +1 мм или выбираться в зависимости от номинального прохода трубы:

| DN трубы, мм | 20 | 20 - 50 | 70 - 200 | 225 | 250 - 300 | 350 - 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недовод, мм | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |

11.21. При ремонте и установке опор необходимо соблюдать следующие требования:

- трубы должны плотно, без зазоров и перекосов укладываться на подушки неподвижных опор, хомуты для крепления труб плотно прилегать к трубе и не допускать ее перемещения;

- верхние плоскости опор должны быть выверены по уровню, если это требование предусмотрено проектом;

- ролики, шарики и катки должны свободно вращаться и не выпадать из гнезд, опорные поверхности должны прилегать по всей площади соприкосновения без перекосов;

- сжатие пружин на опорах и подвесках должно быть обеспечено распорными приспособлениями; пружины при установке следует затягивать в соответствии с указаниями документации;

- тяги подвесок трубопроводов, не подверженных тепловым удлинениям (перемещениям), устанавливаются отвесно, а подверженных тепловым удлинениям - с наклоном в сторону, обратную перемещению, на половину этого перемещения;

- прокладки для обеспечения необходимого уклона трубопровода устанавливаются под подошву опоры; установка прокладок между трубой и опорой не допускается;

- при креплении опор на стенах или колоннах кронштейны должны прилегать к бетону или кирпичной кладке и крепиться к силовым закладным элементам;

- при укладке трубопроводов сварные швы необходимо располагать от края опоры на расстоянии 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее 200 мм для труб диаметром свыше 50 мм;

- при укладке на опоры труб, имеющих продольные сварные швы, необходимо располагать их так, чтобы они были доступны для осмотра.

11.22. Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гиба трубы или поперечного сварного шва должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для трубопроводов с наружным диаметром до 100 мм и не менее 200 мм - для трубопроводов больших наружных диаметров.

11.23. Для поперечных сварных соединений, подлежащих ультразвуковому контролю, длина свободного прямого участка трубы (элемента) в каждую сторону от оси шва (до ближайших приварных деталей, начала гиба, оси соседнего поперечного шва и т.п.) должна быть не менее:

- 100 мм при толщине стенки трубопровода до 15 мм;

- (5S + 25) мм - при толщине стенки трубопровода S от 15 до 30 мм.

11.24. При установке арматуры для определения ее правильного положения на трубопроводе необходимо в каждом случае руководствоваться указаниями, имеющимися в технической документации.

Направление осей маховиков арматуры определяется проектом.

11.25. Сильфонную арматуру следует устанавливать на трубопроводах после их испытания, промывки и продувки. На время испытания, промывки и продувки вместо сильфонной арматуры необходимо устанавливать временные катушки.

11.26. Арматуру необходимо ремонтировать в специализированных цехах, ремонтно-механических мастерских и участках. Мелкий ремонт арматуры (смена прокладок, перенабивка сальников, замена шпилек, штурвалов и т.п.) можно проводить на месте ее установки.

11.27. После ремонта арматура подлежит испытаниям (опрессовке) на прочность, плотность и герметичность. Опрессовку на прочность следует производить при открытом запорном устройстве.

11.28. Результаты ремонта и испытания арматуры оформляют актами. Акты хранят вместе с паспортом или эксплуатационными журналами на трубопроводы.

11.29. На чугунной арматуре не допускается исправление дефектов сваркой.

11.30. На стальной литой арматуре (кроме арматуры высокого давления) допускается исправление дефектов электросваркой:

- единичных (до двух) раковин на уплотнительных и опорных поверхностях;

- газовых и иных раковин местного характера, давших течь при гидравлическом испытании, местных рыхлостей, трещин и сквозных раковин, занимающих в сумме не более 10 % поверхности отливки, при условии что расстояние между кромками дефектных мест после их разделки не менее 50 мм;

- дефектов в стойках и маховиках;

- дефектов на опорных поверхностях и корпусах задвижек и клапанов путем наплавки всей опорной поверхности.

На каждый случай исправления дефектов должна быть составлена технология с учетом материала и условий эксплуатации.

11.31. Дефектные места для исправления сваркой должны быть подготовлены механическим способом (вырубкой зубилом, фрезерованием и т.п.), при этом дефектное место зачищают до неповрежденного металла. При удалении трещины ее края предварительно  засверливают. Разделка под сварку должна иметь чашеобразную форму с отлогими стенками без резких переходов по краям разделки.

11.32. Качество подготовки дефектных мест под сварку должно контролироваться в установленном порядке.

11.33. Исправление дефектов сваркой следует производить при положительной температуре на спокойном воздухе (без сквозняков).

Наплавленный сварной шов не должен иметь резких переходов к основному металлу; после сварки изделие должно быть зачищено от брызг металла и шлака.

11.34. Выбор электродов при исправлении дефектов сваркой, необходимость подогрева изделия до сварки, термической обработки после исправления дефектов определяются технологической документацией.

11.35. К ремонтным работам допускается персонал, обученный и аттестованный в установленном порядке. Испытания проводятся на специальном оборудовании (стендах, приспособлениях), аттестованном и зарегистрированном в установленном порядке.

# 12. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

12.1. Безопасность работ с трубопроводами обеспечивается их соответствием требованиям настоящих Правил и соблюдением условий проектирования, изготовления, испытаний, тперевозок, хранения, монтажа, эксплуатации, ремонта, диагностирования и освидетельствования (ревизии), демонтажа, утилизации.

12.2. На трубопроводы, арматуру и их узлы  распространяются соответствующие их применению требования нормативно-технических документов по промышленной безопасности и в установленном порядке оформляются разрешения на применение.

12.3. Назначенные и расчетные сроки безопасной эксплуатации трубопроводов и их узлов указываются в технической документации. Продление сроков эксплуатации трубопроводов осуществляется в установленном порядке.

12.4. К обслуживанию трубопроводов допускается персонал, обученный и аттестованный в установленном порядке.

12.5. В установленных случаях относительно проектной документации, оборудования (технических устройств), эксплуатационной документации, зданий и сооружений проводится экспертиза промышленной безопасности.

# Приложение А

(обязательное)

# ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА*

- СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА

| Наименование раздела (таблицы) и приложения | количество страниц |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАРАМЕТРЫ |  |
| СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДА |  |
| ДАННЫЕ О МОНТАЖЕ |  |
| ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛАХ | Сведения о трубах, отводах и листовом металле |  |
|  | Сведения о фланцах и крепежных изделиях |  |
|  | Сведения об арматуре и фасонных частях (литых и кованых) |  |
|  | Сведения о неразрушающем контроле сварных соединений |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДА |  |
| СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ТРУБОПРОВОДА |  |
| ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ (ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) ТРУБОПРОВОДА |  |
| ФОРМУЛЯР ЗАМЕРА ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДА |  |
| РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБОПРОВОДА |  |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

* - При восстановлении утраченного или отсутствующего паспорта трубопровода, находящегося в эксплуатации, на титульном листе паспорта делается запись: «ДУБЛИКАТ. Паспорт составлен на основании технической документации изготовителя и результатов экспертного обследования» за подписью руководителя организации (эксперта), разработавшей паспорт.

Примечание

1. Паспорта, разработанные до вступления  в силу настоящих Правил по форме, предусмотренной предыдущими Правилами и стандартами, не требуют переоформления.

2.  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  И  ПАРАМЕТРЫ

| Наименование предприятия |  |
| --- | --- |
| Цех или установка |  |
| Наименование трубопровода |  |
| Назначение трубопровода |  |
| Наименование рабочей среды |  |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности |  |
|  | Взрывоопожаро-опасность |  |
| Рабочее давление, МПа |  |
| Расчетное давление, МПа |  |
| Расчетная температура стенки, (С |  |
| Категория трубопровода |  |
| Пробное давление испытания, МПа | Гидравлического |  |
|  | Пневматического (под АЭ-контролем) |  |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки, (С |  |
| Расчетный срок службы трубопровода, лет (часов, циклов нагружения) |  |

3. СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДА

| № п/п | Наименование участков или обозначения по схеме | Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм | Протяженность участка трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень схем, чертежей и других элементов, предъявляемых при сдаче трубопровода в эксплуатацию, предусмотренных СНиП, действующими правилами, специальными техническими условиями или проектом

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. ДАННЫЕ О МОНТАЖЕ

(заполняется для вновь вводимых трубопроводов)

| Наименование проектной организации |  |
| --- | --- |
| Номера узловых чертежей |  |
| Наименование монтажной организации |  |
| Дата монтажа |  |
| Род сварки, применявшийся при монтаже трубопровода |  |
| Данные о присадочном материале (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |  |

Сварка трубопровода произведена в соответствии с требованиями ПБ___________

5. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛАХ

5.1 Сведения о трубах, отводах и листовом металле

| № п/п | Наименование элементов | Размеры D xS | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 Сведения о фланцах и крепежных изделиях *

| № п/п | Наименование | Нормаль, ГОСТ, ТУ на фланцы | номинальный проход, мм | Номинальное давление, МПа | Материал фланца | Материал шпилек, болтов, гаек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка стали | ГОСТ или ТУ | марка стали | ГОСТ или ТУ |

* - Заполняется при рабочей температуре трубопровода более 350°С независимо от давления в трубопроводе и при давлении в трубопроводе более 2,5 МПа независимо от температуры.

5.3 Сведения об арматуре и фасонных частях (литых и кованых)

| № п/п | Наименование | Обозначение по каталогу | Номиналь-ный проход, мм | Номинальное давление, МПа | Марка материала корпуса | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4 Сведения о неразрушающем контроле сварных соединений

| № п/п | Обозначение сварного шва по схеме | Номер и дата документа о проведении контроля | Метод контроля | Объем контроля, % | Описание дефектов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(Заносятся последние результаты при заполнении паспорта)

| Вид и условия испытания |  |
| --- | --- |
| Испытание на прочность (гидравлическое, пневматическое под АЭ-контролем) | Пробное давление, МПа |  |
|  | Испытательная среда |  |
|  | Результаты испытаний |  |
| Испытание на плотность | Давление испытаний, МПа |  |
|  | Продолжительность выдержки, ч (мин) |  |
|  | Результаты испытаний |  |
| Дополнительные испытания на герметичность * | Давление испытаний, МПа |  |
|  | Испытательная среда |  |
|  | Продолжительность выдержки, ч |  |
|  | Падение давления за время испытания, % в час. |  |

* - проводятся для трубопроводов групп А, Б(а), Б(б), а также вакуумных трубопроводов.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубопровод изготовлен и смонтирован в полном соответствии с действующими нормами  и признан годным к работе

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

| Владелец трубопровода | _______________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия, и.о.) |
| Представитель | _______________ | ____________________ |
| монтажной организации* | (подпись) | (фамилия, и.о.) |
| Руководитель экспертной организации | _______________ | ____________________ |
| (эксперт)** | (подпись) | (фамилия, и.о.) |

* Подпись представителя монтажной организации обязательна только для вновь вводимых трубопроводов.

** Подпись руководителя экспертной организации (эксперта) обязательна только при восстановлении утраченного или отсутствующего паспорта трубопровода, находящегося в эксплуатации.

8. ОТВЕТСТВЕННЫЕ  ЗА  ИСПРАВНОЕ  СОСТОЯНИЕ

И  БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДА

| № и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя и отчество | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА

| Дата записи | Основание | Запись о ремонте, реконструкции трубопровода | Подпись ответственного лица, проводившего ремонт |
| --- | --- | --- | --- |

10. ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ (ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) ТРУБОПРОВОДА

| Дата | Результат ревизии (освидетельствования) | Срок следующей ревизии (освидетельствования) |
| --- | --- | --- |

11. ФОРМУЛЯР ЗАМЕРА ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДА

| № точек по схеме | Первоначальный диаметр и толщина, мм | Отбраковочный размер, мм | Толщина по замеру | Метод замера | Фамилия проверяющего | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. При отсутствии требуемых документов из-за давности эксплуатации необходимо указать перечень схем, чертежей, документов, подтверждающих качество материалов, сварных швов, проведенных испытаний на прочность, плотность, герметичность.

12. РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБОПРОВОДА

Трубопровод зарегистрирован  №_______________________________________________________________

В ___________________________________________________________________________________________

(регистрирующий орган)

В паспорте пронумеровано______________         страниц и прошнуровано всего  ______________листов,

а в том числе чертежей на ____________________________________________________________

__________________________________________________________        ______________________________

(должность регистрирующего лица)			                     (подпись)

М.П.

«_______»_____________________20     г.

Примечание.

Обязательные приложения к паспорту:

- схема (чертеж) трубопровода с указанием размеров участков, условного прохода, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки опор, арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации;

- расчет на прочность;

- регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) трубопровода (заполняется для трубопроводов,расположенных на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении) ;

Также к паспорту прилагаются:

- акты ревизии и отбраковки элементов трубопровода;

- удостоверение о качестве ремонтов трубопроводов, в том числе журнал сварочных работ на ремонт трубопроводов, подтверждающие качество примененных при ремонте материалов и качество сварных стыков;

- документация по контролю металла трубопроводов, работающих в водородсодержащих средах;

При необходимости могут быть дополнительно приложены другие документы.

# Приложение Б

# (рекомендуемое)

# ПАСПОРТ  АРМАТУРЫ

Товарный знак изготовителя ПАСПОРТ _____________ обозначение паспорта Лист 1 Место знака обращения на рынке Сведения о разрешительных документах (декларация о соответствии или сертификат соответствия, и др.), номер, дата выдачи и срок действия 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Наименование изделия ………DN……, PN…… Обозначение изделия Документ на изготовление и поставку ______________________ обозначение ТУ Изготовитель (поставщик) Заводской номер изделия Дата изготовления (поставки) Назначение 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Наименование параметра Значение Диаметр номинальный DN В соответствии с ТУ Давление номинальное PN, МПа и/или рабочее Рр Рабочая среда Температура рабочей среды t, оС Герметичность затвора Климатическое исполнение и параметры окружающей среды Тип присоединения к трубопроводу Гидравлические характеристики (коэффициент сопротивления или условная пропускная способность или коэффициент расхода) Масса, кг Остальные технические данные и характеристики – в соответствии с ТУ Показатели надежности В соответствии с ТУ Показатели безопасности В соответствии с ТУ Вид привода Тип (чертеж), зав. № В соответствии с ТУ Исполнение Напряжение, В Мощность, кВт Передаточное число КПД, % Максимальный крутящий момент, Н(м Масса, кг Паспорт Дополнительная информация:

Паспорт ______________ обозначение паспорта Лист 2 3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ Наименование детали Марка материала, стандарт или ТУ П р и м е ч а н и е – При необходимости для ответственной арматуры оформляют таблицы с данными для основных деталей (химический состав, механические свойства материалов, сведения о контроле качества материалов) и сведения о результатах контроля качества сварочных материалов, сварных соединений и и наплавки. Рекомендуемые унифицированные формы – в соответствии [17] 4 ДАННЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ Наимено-вание, обозначе-ние изделия, зав. № Вид испытаний Среда испыта-тельная Давление испыта-ний, МПа Температура испытаний, °С Давление, при котором произво-дится осмотр, МПа Результат испытаний Дата испыта-ний, № акта По документации Фактический Гидравлические испытания На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов На герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений На герметичность затвора Утечки, см3/мин На функционирование (работоспособность) 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 5.1 В комплект поставки входят: - _____________________________________________ наименование изделия, обозначение - паспорт _________ – 1 экз. на каждое изделие (или на партию изделий до ___ штук); обозначение - руководство по эксплуатации ___________________; обозначение - эксплуатационная документация на комплектующие изделия (ПС, РЭ); - ведомость ЗИП ___________________; обозначение - комплект запасных частей в соответствии с ведомостью ЗИП

Паспорт ______________ обозначение паспорта Лист 3 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ. Гарантийный срок эксплуатации ________ со дня ввода в эксплуатацию, но не более месяцев _________ со дня отгрузки. месяцев Гарантийная наработка ______ циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации. Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя. 7 КОНСЕРВАЦИЯ Дата Наименование работы Срок действия, годы Должность, фамилия подпись Консервация Вариант защиты – _______ по ГОСТ 9.014 Переконсервация Расконсервация 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Вариант внутренней упаковки _______ по ГОСТ 9.014. ______________________ ___________________ № ______________ наименование изделия обозначение заводской номер упакован(а) ____________________________________________________________________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в ТУ _____________ ____________ _______________ _______________ должность личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

Паспорт _____________ Лист 4 обозначение паспорта 9 ПЕРЕЧЕНЬ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Наименовании и обоз- начение детали, сбо- рочной единицы Краткое содержание отклонения, несоответствия Номер отчета по несоответ- ствию Номер разрешения, дата 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ _____________________ ____________________ № __________________ наименование изделия обозначение заводской номер изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государствен- ных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным (ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры Начальник ОТК МП ______________ _______________ _____________ личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ линия отреза при поставке на экспорт Руководитель предприятия ________________________________ обозначение документа, по которому производится поставка МП ____________ ______________ ____________ личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число Заказчик (при наличии) МП __________ _______________ _____________ личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 11 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ Дата освидетель-ствования Результаты освидетельствования Срок следующего освидетель-ствования Подпись ответственного лица, осуществляющего надзор проверка документации наружный осмотр в доступных местах внутренний осмотр в доступных местах гидравлические (пневматические) испытания

Паспорт __________________ обозначение паспорта Лист 5 12 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УЧЕТ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Дата уста-новки Место установки Основные параметры (РN, t, рабочая среда) Наработка Вид техничес-кого обслужи- вания Сведения о ремонте Долж-ность, подпись выпол-нившего работу с начала эксплуата-ции после по-следнего ремонта 13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ Дата Сведения об утилизации Примечание 14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

# Приложение В

# (рекомендуемое)

# ВЫБОР ТИПА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦЕВ

| Среда | Давление РN, МПа | Рекомендуемый тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- |
| Все вещества группы В | ≤ 2,5 | Гладкая |
| Все вещества групп А (б), Б | ≤ 1,0 |  |
| Все группы веществ, включая среды с высокой проникающей способностью (водород, фреон, аммиак и т.д.) | 1,0 < PN ≤ 6,3 | Выступ-впадина Шип-паз |
| ВОТ, все группы веществ при вакууме | Независимо | Шип-паз Выступ-впадина |
| Все группы веществ | > 6,3 | Под линзовую прокладку или прокладку овального сечения |

Таблица В1

Примечание:

- Для трубопроводов, транспортирующих вещества групп А и Б технологических объектов I категории взрывоопасности, не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотнительной поверхностью, за исключением случаев применения спирально-навитых прокладок с ограничительными кольцами.

- Для прокладок, которые необходимо помещать в замкнутый объем, а также для ВОТ, следует применять фланцевые соединения с уплотнительной поверхностью шип-паз.

# Приложение Д

# (обязательное)

# РЕГЛАМЕНТ

# проведения в зимнее время пуска (остановки) и испытаний на герметичность трубопроводов, расположенных на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях и эксплуатируемых под давлением при положительных температурах.

Д.1.  Пуск (остановка) или испытание на герметичность в зимнее время, т.е. повышение (снижение) давления в трубопроводе при повышении (снижении) температуры стенки, должны осуществляться в соответствии с рисунком Д.1:

P1 ( давление пуска; P2  ( давление рабочее; t1   ( минимальная температура воздуха, при которой допускается пуск трубопровода под давлением Р1; t2   ( минимальная температура при которой сталь и ее сварные соединения допускаются для работы под давлением в соответствии с требованиями приложения Г.

Рисунок Д.1.

Д.2.. Давление пуска P1 принимается согласно таблице Д.1. в зависимости от рабочего давления P2.

Таблица Д.1.

| P2; МПа | менее 0,1 | от 0,1 до 0,3 | более 0,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1; МПа | P2 | 0,1 | 0,35P2 |

Примечание - При температуре t2 ниже или равной t1 давление пуска P1 принимается равным рабочему давлению P2.

Достижение давлений P1 и P2 рекомендуется осуществить постепенно по 0,25P1 или 0,25P2 в течение часа с 15-минутными выдержками давлений на ступенях 0,25P1 (0,25P2); 0,5P1 (0,5P2); 0,75P1 (0,75P2), если нет других указаний в проектной документации.

Д.3.  Величины температур t1 и t2 принимаются по таблице Д.2. в зависимости от типа сталей.

Скорость подъема (снижения) температуры должна быть не более 30(С в час, если нет других указаний в технической документации.

Таблица Д.2.

| Марка стали типа | Минимальная температура воздуха t1,(С | Минимальная температура стенки трубопровода t2, (С | Допускаемая средняя температура наиболее холодной пятидневки в районе расположения трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст3сп4, Ст3сп5 | минус 40 | минус 20 | не ниже минус 40(С |
| 19, 20 | минус 40 | минус 30 |  |
| 10Г2, 15ГС | минус 60 | минус 40 | не регламентируется |
| 09Г2С | минус 60 | минус 60 | не регламентируется |
| 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф и все Cr-Mo стали | минус 40 | 0о | не ниже минус 40(С |
| 20ЮЧ | минус 40 | минус 40 | не регламентируются |
| 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т | минус 60 | минус 40 | не регламентируется |
| Все аустенитные стали | не регламентируется | не регламентируется | не регламентируется |

# Приложение Е

# (рекомендуемое)

# Рекомендуемые расстояния между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до стенок каналов и стен зданий, не менее, мм

Таблица Е.1

| Номинальный проход трубопроводов, DN, мм | Для изолированных трубопроводов | Для неизолированных трубопроводов |
| --- | --- | --- |
|  | при температуре стенки, °С | без фланцев | с фланцами в одной плоскости при давлении среды, МПа |
|  | ниже минус 30 | от минус 30 до 19 | от 20 до 600 |  | до 1,6 | 2,5 и 4 | 6,3 | 10 |
|  | А | b1 | А | b2 | А | b3 | А | b4 | А | b5 | А | b6 | А | b7 | А | b8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | 190 | 140 | 170 | 120 | 170 | 120 | 60 | 30 | 100 | 70 | 100 | 70 | 110 | 80 | 110 | 80 |
| 15 | 190 | 140 | 170 | 120 | 170 | 120 | 60 | 30 | 100 | 70 | 100 | 70 | 110 | 80 | 110 | 80 |
| 20 | 210 | 160 | 170 | 120 | 200 | 150 | 70 | 40 | 110 | 80 | 110 | 80 | 120 | 90 | 120 | 90 |
| 25 | 220 | 170 | 180 | 130 | 200 | 150 | 70 | 40 | 110 | 90 | 110 | 90 | 120 | 100 | 120 | 100 |
| 32 | 240 | 190 | 180 | 130 | 200 | 150 | 70 | 40 | 120 | 100 | 120 | 100 | 130 | 100 | 130 | 100 |
| 40 | 240 | 190 | 180 | 130 | 200 | 150 | 80 | 50 | 130 | 100 | 130 | 100 | 140 | 110 | 140 | 110 |
| 50 | 270 | 220 | 210 | 160 | 230 | 180 | 80 | 50 | 130 | 110 | 130 | 110 | 140 | 120 | 150 | 130 |
| 65 | 300 | 250 | 240 | 190 | 280 | 230 | 90 | 60 | 140 | 120 | 140 | 120 | 150 | 130 | 160 | 140 |
| 80 | 310 | 260 | 250 | 200 | 310 | 260 | 100 | 70 | 150 | 130 | 150 | 130 | 160 | 130 | 170 | 140 |
| 100 | 370 | 300 | 310 | 240 | 350 | 280 | 110 | 80 | 160 | 140 | 170 | 140 | 180 | 150 | 190 | 160 |
| 125 | 410 | 340 | 350 | 280 | 370 | 300 | 120 | 100 | 180 | 150 | 190 | 160 | 200 | 180 | 210 | 180 |
| 150 | 420 | 350 | 360 | 290 | 380 | 310 | 130 | 110 | 190 | 170 | 200 | 180 | 220 | 200 | 230 | 200 |
| 175 | 440 | 370 | 380 | 310 | 420 | 350 | 150 | 130 | 210 | 180 | 230 | 200 | 240 | 210 | 250 | 220 |
| 200 | 450 | 380 | 390 | 320 | 430 | 360 | 160 | 140 | 220 | 190 | 240 | 210 | 260 | 230 | 270 | 240 |
| 225 | 480 | 410 | 420 | 350 | 440 | 370 | 170 | 150 | 240 | 210 | 260 | 230 | 270 | 240 | 290 | 260 |
| 250 | 500 | 430 | 440 | 370 | 460 | 390 | 190 | 160 | 260 | 230 | 280 | 250 | 290 | 260 | 330 | 300 |
| 300 | 560 | 480 | 500 | 420 | 520 | 440 | 210 | 190 | 280 | 260 | 310 | 280 | 320 | 290 | 350 | 320 |
| 350 | 610 | 530 | 550 | 470 | 550 | 470 | 240 | 210 | 310 | 290 | 340 | 310 | 350 | 330 | 380 | 350 |
| 400 | 690 | 590 | 630 | 530 | 630 | 530 | 260 | 240 | 340 | 320 | 380 | 360 | 390 | 360 | 410 | 390 |
| 450 | 740 | 640 | 680 | 580 | 670 | 560 | 290 | 270 | 370 | 350 | 390 | 370 | 450 | 430 | - | - |
| 500 | 790 | 690 | 730 | 630 | 690 | 590 | 320 | 290 | 410 | 380 | 440 | 410 | 520 | 490 | - | - |
| 600 | 840 | 740 | 780 | 680 | 760 | 660 | 370 | 340 | 470 | 450 | 500 | 470 | - | - | - | - |
| 700 | 880 | 780 | 820 | 720 | 800 | 700 | 410 | 380 | 510 | 480 | 550 | 530 | - | - | - | - |
| 800 | 980 | 860 | 920 | 800 | 860 | 800 | 490 | 450 | 590 | 500 | 650 | 610 | - | - | - | - |
| 900 | 1030 | 910 | 970 | 850 | 970 | 860 | 540 | 550 | 640 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1130 | 960 | 1070 | 900 | 1070 | 900 | 610 | 560 | 730 | 680 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1230 | 1060 | 1170 | 1000 | 1170 | 1000 | 710 | 660 | 850 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 1330 | 1160 | 1270 | 1100 | 1270 | 1100 | 810 | 760 | 950 | 900 | - | - | - | - | - | - |

# Приложение Ж

# (рекомендуемое)

# Минимальное расстояние по вертикали от верхних трубопроводов эстакады до линий электропередач (нижних проводов с учетом их провисания)

Таблица Ж.1.

| Напряжение, кВ | До 1 | От 1 до 20 | От 35 до 110 | 150 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние над трубопроводом, м | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |

# Приложение З

# (рекомендуемое)

# Объемы входного контроля сборочных единиц и элементов трубопроводов

Таблица З.1.

| Материалы и элементы | Вид контроля | Объем контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трубы | Анализ сертификатных и паспортных данных |  |
|  | Осмотр наружной и внутренней поверхности | 100 % |
|  | Проверка маркировки | 100 % |
|  | Контроль наружного диаметра и толщины стенки | 100 % |
|  | Магнитная дефектоскопия по наружной поверхности | 100 % труб с наружным диаметром менее 14 мм |
|  | Проверка стилоскопом наличия хрома, вольфрама, никеля, молибдена, ванадия, титана в металле труб из легированных марок стали | 100 % |
|  | Контроль твердости по Бринеллю с обоих концов трубы | 100 % труб с толщиной стенки 5 мм и более |
|  | Испытание на растяжение | 2 трубы от партии |
|  | Испытание на ударный изгиб | 2 трубы от партии с толщиной стенки более 12 мм |
|  | Контроль загрязненности неметаллическими включениями (при отсутствии документа на данный вид контроля) | 2 трубы от партии |
|  | Испытание на раздачу (по требованию проекта) | 2 трубы от партии |
|  | Испытание на сплющивание (по требованию проекта) | 2 трубы от партии с наружным диаметром 45 мм и более |
|  | Испытание на изгиб (по требованию проекта) | 2 трубы от партии с наружным диаметром менее 45 мм_ |
|  | Испытание на межкристаллитную коррозию (по требованию проекта) | 2 трубы от партии |
| Поковки | Анализ сертификатных и паспортных данных |  |
|  | Внешний осмотр | 100 % |
|  | Проверка маркировки | 100 % |
|  | Проверка размеров | 100 % |
|  | Магнитопорошковый контроль или капиллярный (цветной) контроль | Выборочно, в местах, где внешним осмотром трудно определить дефекты, а также в местах исправления поверхностных дефектов |
|  | Ультразвуковой контроль | Каждая поковка деталей DN 32 мм и более |
|  | Проверка стилоскопом наличия хрома, вольфрама, молибдена, никеля, ванадия, титана в металле поковок из легированных марок стали | 100 % |
|  | Контроль твердости по Бринеллю | 100 % |
|  | Испытание на растяжение | 2 поковки от партии |
|  | Испытание на ударный изгиб | 2 поковки от партии |
|  | Контроль загрязненности неметаллическими включениями (при отсутствии документа на данный вид контроля) | Каждая поковка деталей DN менее 250 мм |
|  | Испытание на межкристаллитную коррозию (по требованию проекта) | 2 поковки от партии |
| Электроды | Проверка наличия сертификатов (паспортов) |  |
|  | Проверка наличия ярлыков на упаковке и соответствия их данных сертификатам | 100 % |
|  | Проверка соответствия качества электродов | По одному электроду из 5 пачек от партии |
|  | Проверка сварочно-технологических свойств электродов путем сварки тавровых соединений | 1 пачка из партии |
|  | Проверка химического состава и (при наличии требований) содержания ферритной фазы и стойкости к МКК | 1 пачка из партии |
| Сварочная проволока | Проверка наличия сертификатов и соответствия их данных техническим требованиям | 100 % |
|  | Проверка наличия бирок на мотках и соответствия их данных сертификатам | 100 % |
|  | Проверка соответствия поверхности проволоки | 100 % мотков |
|  | Проверка стилоскопом химического состава проволоки | 1 моток от каждой партии |
| Сварочный флюс | Проверка наличия сертификатов и соответствия их данных техническим требованиям | 100 % |
|  | Проверка наличия ярлыков на таре и соответствия их данных сертификату | 100 % |
| Защитный газ | Проверка наличия сертификата (паспорта) |  |
|  | Проверка наличия ярлыков на баллонах и соответствия их данных сертификату | 100 % |
|  | Проверка чистоты газа на соответствие сертификату | 1 баллон от партии |
| Фасонные детали тройники, переходы и т.п.) | Анализ сертификатных (паспортных) данных |  |
|  | Проверка соответствия маркировки техническим условиям на поставку | Каждая деталь |
|  | Проверка визуальным осмотром наружных и внутренних поверхностей на отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и разгрузки | Каждая деталь |
|  | Проверка качества обработки уплотнительных мест и кромок под сварку | Каждая деталь |
|  | Магнитопорошковый или капиллярный (цветной) контроль | Выборочно, в тех местах, где внешним осмотром трудно определить дефекты, а также в местах исправления поверхностных дефектов |
|  | Проверка качества резьбы на присоединенных концах и в гнездах под упорные шпильки (внешним осмотром, резьбовыми калибрами, прокручиванием резьбовых фланцев, шпилек) | Каждая деталь |
|  | Проверка габаритных и присоединительных размеров | Каждая деталь |
|  | Проверка стилоскопом наличия хрома, никеля, молибдена, вольфрама, ванадия, титана | Каждая деталь из легированной марки стали |
| Металлические уплотнительные прокладки | Анализ сертификатных (паспортных) данных |  |
|  | Проверка соответствия маркировки техническим условиям на поставку | Каждая прокладка |
|  | Визуальный осмотр уплотнительной поверхности | Каждая прокладка |
|  | Магнитопорошковый или капиллярный (цветной) контроль | В сомнительных случаях |
|  | Проверка геометрических размеров | 2 прокладки от партии |
| Отводы гнутые | Анализ паспортных данных |  |
|  | Проверка соответствия маркировки техническим условиям на поставку | Каждая деталь |
|  | Проверка визуальным осмотром наружных и внутренних поверхностей на отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин и повреждений от транспортировки и разгрузки | Каждая деталь |
|  | Измерение ультразвуковым методом толщины стенки в месте гиба | Каждая деталь |
|  | Замер овальности | Каждая деталь |
|  | Ультразвуковой контроль сплошности металла в месте гиба (при отсутствии документа на данный вид контроля) | Каждая деталь |
|  | Магнитопорошковый или капиллярный (цветной) контроль | Выборочно, в местах исправления поверхностных дефектов |
|  | Проверка качества обработки уплотнительных мест и кромок под сварку | Каждая деталь |
|  | Проверка качества резьбы на присоединительных концах резьбовыми калибрами или прокручиванием резьбовых фланцев | Каждая деталь |
|  | Проверка габаритных и присоединительных размеров | Каждая деталь |
|  | Проверка стилоскопом наличия хрома, никеля, молибдена, вольфрама, ванадия, титана | Каждая деталь из легированной марки стали |
| Шпильки, гайки | Анализ паспортных данных |  |
|  | Проверка типа шпилек | Каждая шпилька |
|  | Проверка соответствия маркировки техническим условиям на поставку | Каждая деталь |
|  | Проверка длины шпилек | Каждая шпилька |
|  | Проверка визуальным осмотром поверхностей шпилек и гаек на отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин и повреждений | Каждая деталь |
|  | Проверка качества резьбы резьбовыми калибрами | Каждая деталь |
|  | Проверка качества и толщины покрытия | Каждая шпилька |
| Сварные соединения | Внешний осмотр | 100 % |
|  | Магнитопорошковый или капиллярный (цветной) контроль (при отсутствии документации на данный вид контроля) | 100 % |
|  | Радиография или ультразвуковая дефектоскопия (при отсутствии документации на данный вид контроля) | 100 % |
|  | Измерение твердости основного металла, металла шва, зоны термического влияния при отсутствии документации на данный вид контроля) | 100 % соединений из хромомолиб- деновых, хромомолибденованадие- вых и хромомолибденованадие- вольфрамовых сталей; 2 соединения из остальных марок стали |
|  | Проверка стилоскопом наличия основных легирующих элементов, определяющих марку стали в основном и наплавленном металле | 100 % |
|  | Определение содержания ферритной фазы для сварных соединений из аустенитных сталей, работающих при температуре свыше 350 °С (при отсутствии документации на данный вид контроля) | 100 % |

# Приложение И

# (рекомендуемое)

# Периодичность проведения ревизий трубопроводов

Таблица И.1.

| Транспортируемые среды | Категория трубопровода | Периодичность проведения ревизий при скорости коррозии, мм/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | более 0,5 | 0,1 - 0,5 | до 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чрезвычайно, высоко и умеренно опасные вещества 1, 2, 3 и высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ) (среды групп А) | I и II | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 3 года |
| Взрыво- и пожароопасные вещества (ВВ), горючие газы (ГГ), в том числе сжиженные, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) [среды группы Б(а), Б(б)] | I и II | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 3 года |
|  | III | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в 3 года | Не реже одного раза в 4 года |
| Горючие жидкости (ГЖ) [среды группы Б(в)] | I и II | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 3 года |
|  | III и IV | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в 3 года | Не реже одного раза в 4 года |
| Трудногорючие (ТГ) и негорючие (НГ) вещества (среды группы В) | I и II | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 4 года | Не реже одного раза в 6 лет |
|  | III, IV и V | Не реже одного раза в 3 года | Не реже одного раза в 6 лет | Не реже одного раза в 8 лет |

# Text boxes

Р

Р2

Р1

t

t2

t1