Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от_________2019 г. №_____

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), используемая при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих автогазозаправочные станции газомоторного топлива

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее ‑ проверочный лист) используется должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, при проведении плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – организации), эксплуатирующих автогазозаправочные станции газомоторного топлива.
Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):
_____________________________________________________________________________
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка
_____________________________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственных объектов
_____________________________________________________________________________
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
_____________________________________________________________________________
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок
_____________________________________________________________________________
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист
________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы
(да/нет/не распространяется)	
Общие положения	
1		Проведены ли для рабочих перед их допуском к самостоятельной работе на объекте	Пункт 8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2014 г. № 559      «Об утверждении Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации       29 января 2015 г., регистрационный № 35780) (далее – Пр14-559)		
1.1	вводный инструктаж?			
1.2	первичный инструктаж?			
2		Участвует ли персонал автогазозаправочной станции (далее – АГЗС) в: 	Пункт 9 Пр14-559		
2.1	обучении, стажировке и инструктаже?			
2.2	не реже одного раза в квартал в учебно-тренировочных занятиях по ликвидации аварийных ситуаций, аварий и пожаров, предусмотренных планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности?			
3		Разработаны ли на АГЗС:	Пункт 10 Пр14-559		
3.1	производственные инструкции? 			
3.2	должностные инструкции?			
3.3	графики по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту?			
4		Размещены ли на рабочих местах обслуживающего персонала технологические схемы АГЗС?	Пункт 12 Пр14-559		
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
5		Обеспечивается ли организацией, эксплуатирующей АГЗС, выполнение аварийно-восстановительных работ?	Пункт 15 Пр14-559		
6		Осматривают ли технологическое оборудование, газопроводы, арматуру, электрооборудование, вентиляционные системы, средства измерений, блокировок и сигнализации ежесменно в целях выявления неисправностей, своевременного их устранения?	Пункт 16 Пр14-559		
Требования к устройству автогазозаправочных станций	
7		Проведена ли соответствующая оценка соответствия оборудования, применяемого на АГЗС и подпадающего под действие технических регламентов?	Пункт 20 Пр14-559		
8		Имеет ли оборудование, применяемое на АГЗС: 	Пункт 21 Пр14-559		
8.1	паспорта? 			
8.2	руководства по эксплуатации организаций-изготовителей?			
9		Обозначены ли устройства аварийного отключения газа для их легкого распознавания?	Пункт 23 Пр14-559		
10		Подлежат ли контролю газы, подаваемые на АГЗС?	Пункт 24 Пр14-559		
Требования к системам безопасности	
11		Обеспечивают ли при эксплуатации АГЗС системы безопасности:	Пункт 26 Пр14-559		
11.1	исключение превышения избыточного давления в любой части АГЗС и газопроводах?			
11.2	исключение неконтролируемого выброса газа?			
11.3	срабатывание автоматически управляемой системы безопасности при достижении величины максимального рабочего давления?			
11.4	аварийный останов АГЗС?			
11.5	бесперебойную подачу газа к дозирующим устройствам?			
11.6	свободный сброс газа от сбросных клапанов при превышении допустимого давления?			
12		Выполняют ли требование, что в процессе эксплуатации не допускается закрывать концы сбросных и продувочных трубопроводов?	Пункт 26 Пр14-559	 	
13		Элементы технологической системы АГЗС:	Пункт 27 Пр14-559	 	
13.1	защищены ли от механических повреждений?			
13.2	доступны ли для осмотра?			
14		Оборудована ли АГЗС системой безопасности останова станции?	Пункт 28 Пр14-559	 	
Защита оборудования автогазозаправочных станций	
15		Защитные ограждения АГЗС:	Пункт 30 Пр14-559	 	
15.1	соответствуют ли проектной документации?			
15.2	находятся ли  в исправном состоянии?			
15.3	защищают ли оборудование АГЗС от наезда автотранспорта?			
15.4	защищают ли оборудование АГЗС механических повреждений			
16		Огорожено ли на площадке автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее – АГНКС) дополнительным ограждением оборудование для производства компримированного природного газа (далее – КПГ) при блочном его расположении?	Пункт 31 Пр14-559	 	
Требования к проведению пусконаладочных работ	
17		Проведены ли приемочные испытания (пусконаладочные работы) технологической системы АГЗС пусконаладочной организацией по программе, утвержденной застройщиком или техническим заказчиком?	Пункт 35 Пр14-559	 	
18		К моменту проведения пусконаладочных работ на АГЗС: 	Пункт 37 Пр14-559	 	
18.1	оформлена ли исполнительно-техническая документация			
18.2	подписан  ли акт на проведение пусконаладочных работ и комплексное опробование оборудования?			
18.3	проставлены ли номера согласно технологической схеме на насосах, компрессорах, испарителях, резервуарах, наполнительных и сливных колонках, электродвигателях, вентиляторах, запорной и предохранительной арматуре и других технических устройствах? 		 	
18.4	назначены ли лица, ответственные за выполнение газоопасных работ, техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, за осуществление производственного контроля,              а также лица, ответственные         за безопасную эксплуатацию электрохозяйства и вентиляционного оборудования?			
18.5	назначены ли лица, ответственные за выполнение газоопасных работ, техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, за осуществление производственного контроля, а также лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электрохозяйства и вентиляционного оборудования?			
18.6	назначены ли лица, ответственные за выполнение газоопасных работ?			
18.7	назначены ли лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением? 			
18.8	назначены ли лица, ответственные за осуществление производственного контроля?			
18.9	назначены ли лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электрохозяйства и вентиляционного оборудования?			
18.10	указано ли направление движения газа на газопроводах,  а на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии?			
18.11	обеспечена ли подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности и  проверка знаний настоящих Правил?			
18.12	нанесены ли обозначения категории по пожарной и взрывопожарной опасности и классу взрывоопасных зон помещений в соответствии с проектной документацией?		 	
19		Обеспечены ли перед проведением пусконаладочных работ: 	Пункт 39 Пр14-559	 	
19.1	приемка оборудования для комплексного опробования,			
19.2	действующие автоматические средства противоаварийной и противопожарной защиты?			
20		Подвергают ли при проведении пусконаладочных работ перед продувкой газом контрольной опрессовке воздухом или инертным газом с избыточным давлением 0,3 МПа в течение часа:	Пункт 40 Пр14-559	 	
20.1	газопроводы? 			
20.2	резервуары? 			
20.3	технические устройства?			
21		Выполнено ли требование, что результаты испытания на герметичность считаются положительными при отсутствии видимого падения давления в газопроводе по манометру класса точности 0,6, а по манометрам класса точности 0,15 и 0,4 ‑ если падение давления не превышает одного деления шкалы?	Пункт 41 Пр14-559	 	
22		Выполнены ли пусконаладочные работы на технологическом оборудовании на холостом ходу и под нагрузкой в проектном режиме работы?	Пункт 42 Пр14-559	 	
23		Проверены ли при контрольной опрессовке нанесением пенообразующего раствора или высокочувствительными приборами:	Пункт 43 Пр14-559		
23.1	сварные стыки?			
23.2	резьбовые соединения?			
23.3	фланцевые соединения?			
23.4	сальниковые уплотнения?			
24		Разбавляют ли в условиях отрицательных температур пенообразующий раствор спиртом в концентрации, исключающей ее замерзание?	Пункт 43 Пр14-559	 	
25		Осуществлен ли при пусконаладочных работах внешний осмотр технических устройств, в том числе контрольно-измерительных приборов (далее – КИП)?	Пункт 44 Пр14-559	 	
26		Проверена ли при пусконаладочных работах: 	Пункт 44 Пр14-559	 	
26.1	работоспособность средств пожаротушения и вентиляции взрывопожароопасных помещений?			
26.2	работа стационарных сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа?		 	
26.3	продувка технических устройств (паровой фазой сжиженного газа или инертным газом до содержания кислорода не более 1%)?		 	
26.4	проверка работы КИП?		 	
26.5	слив газа в резервуары?		 	
26.6	опробование в работе компрессоров, испарителей и насосов?		 	
26.7	отработка технологических режимов по заправке автомобилей?		 	
27		Выявлены ли в процессе проведения пусконаладочных работ и устранены возможные неполадки в работе оборудования?	Пункт 45 Пр14-559	 	
28		В период пусконаладочных работ: 	Пункт 46 Пр14-559	 	
28.1	отработаны ли технологические операции?			
28.2	уточнены ли и дополнены ли производственные инструкции?			
29		Имеется ли во время пусконаладочных работ на АГЗС ответственным за безопасное их проведение руководитель пусконаладочной бригады и все работы выполняются по его указанию?	Пункт 47 Пр14-559	 	
30		Организовано ли на время комплексного опробования дежурство обслуживающего персонала для наблюдения за состоянием технических устройств и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа?	Пункт 48 Пр14-559	 	
31		Выполняют ли требование, что ввод в эксплуатацию оборудования АГЗС с незавершенными в полном объеме пусконаладочными работами не допускается?	Пункт 50 Пр14-559	 	
Требования к эксплуатации автогазозаправочных станций	
32		Выполняется ли требование, что работа АГЗС при пожаре, грозовых явлениях, аварийных ситуациях, отключении от сетей водоснабжения, электроснабжения, в том числе резервных и аварийных источников, не допускается?	Пункт 51 Пр14-559	 	
33		Выполняется ли требование, что эксплуатация отдельных элементов АГЗС при срабатывании автоматики безопасности не допускается до устранения причин ее срабатывания?	Пункт 52 Пр14-559	 	
Требования к эксплуатации газопроводов, арматуры и сетей инженерно-технического обеспечения	
34		Открывают и закрывают ли запорную арматуру на газопроводах медленно во избежание гидравлического удара?	Пункт 53 Пр14-559	 	
35		Освобождают ли при разъединении фланцев в первую очередь нижние болты?	Пункт 54 Пр14-559	 	
36		Составлена ли схема перед установкой заглушек их установки, которая утверждена лицом, ответственным за подготовку технических устройств к ремонту?	Пункт 55 Пр14-559	 	
37		Осматривает ли газопроводы и арматуру ежесменно дежурный персонал в целях выявления и устранения утечек газа?	Пункт 56 Пр14-559	 	
38		Выполнены ли используемые приборы во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категории и группе взрывоопасной смеси?	Пункт 56 Пр14-559	 	
39		Обеспечивается ли при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры:	Пункт 57 Пр14-559	 	
39.1	выполнение наружного осмотра газопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках, фланцевых и резьбовых соединениях, сальниковых уплотнениях и определения состояния их теплоизоляции и окраски?			
39.2	проведение осмотра и ремонта арматуры, очистки арматуры и приводного устройства от загрязнения, наледи?		 	
39.3	проверка состояния опор трубопроводов, колодцев, а также пожарных гидрантов?		 	
40		Производится ли проверка на герметичность при рабочем давлении резьбовых и фланцевых соединений газопроводов и арматуры, сальниковых уплотнений, находящихся в помещении, проводится ежемесячно?	Пункт 58 Пр14-559	 	
41		Производится ли проверка загазованности колодцев подземных коммуникаций в пределах территории АГЗС проводится по графику, утвержденному техническим руководителем АГЗС?	Пункт 58 Пр14-559	 	
42		Отражены ли результаты проверок в эксплуатационном журнале?	Пункт 58 Пр14-559	 	
43		Определяют ли наличие при техническом обслуживании арматуры утечек газа, герметичность фланцевых соединений, целостность маховиков и надежность крепления?	Пункт 59 Пр14-559	 	
44		Проверяют ли исправность действия привода к запорной арматуре (при наличии), наличие знаков и указателей направления открытия арматуры?	Пункт 60 Пр14-559	 	
45		Обеспечивается ли замена неисправной арматуры организацией, эксплуатирующей газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения?	Пункт 61 Пр14-559	 	
46		Проверяются ли в организации, эксплуатирующей газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения действие и исправность предохранительных пружинных клапанов, установленных на газопроводах, резервуарах, не реже одного раза в месяц путем кратковременного их открытия (подрыва) или в соответствии      с эксплуатационной документацией изготовителей, если подрыв клапана не предусмотрен?	Пункт 62 Пр14-559	 	
47		Выполняется ли требование о том, что превышение давления настройки предохранительного сбросного клапана (далее – ПСК) не должно превышать более чем на 15% рабочее давление в резервуарах и газопроводах?	Пункт 63 Пр14-559	 	
48		Выполняется ли требование 
о том, что эксплуатация технических устройств при неисправных и неотрегулированных ПСК не допускается?	Пункт 64 Пр14-559	 	
49		Выполняется ли требование о том, что проверка параметров настройки клапанов, их регулировка должна проводиться на стенде или на месте их установки с помощью специального приспособления?	Пункт 65 Пр14-559	 	
50		Выполняется ли требование 
о том, что периодичность проверки:	Пункт 65 Пр14-559		
50.1	для ПСК резервуаров - не реже одного раза в 6 месяцев?		 	
50.2	для остальных сбросных клапанов - при проведении текущего ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев?		 	
51		Результаты проверки отражаются ли в эксплуатационном журнале, который ведет организация, эксплуатирующая газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения?	Пункт 65 Пр14-559	 	
52		Установлен ли на технических устройствах, эксплуатируемых организацией, вместо клапана, снимаемого для ремонта или проверки, исправный клапан?	Пункт 66 Пр14-559	 	
53		Определяется ли организацией, эксплуатирующей газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения срок проведения текущего ремонта газопроводов по результатам осмотра? 	Пункт 67 Пр14-559	 	
54		Проводит ли организация, эксплуатирующая газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения, осмотры в целях определения срока проведения текущего ремонта?	Пункт 67 Пр14-559		
55		Входит ли в перечень работ по текущему ремонту газопроводов:	Пункт 67 Пр14-559	 	
55.1	устранение дефектов, выявленных при техническом обслуживании?			
55.2	устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений надземных газопроводов?			
55.3	окраска надземных газопроводов?		 	
55.4	ремонт запорной арматуры?		 	
55.5	проверка герметичности резьбовых и фланцевых соединений?		 	
56		Проводит ли организация, эксплуатирующая газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения текущий ремонт запорной арматуры не реже одного раза 
в 12 месяцев?	Пункт 68 Пр14-559	 	
57		Включает ли организация, эксплуатирующая газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения 
в текущий ремонт запорной арматуры: 	Пункт 68 Пр14-559	 	
57.1	очистку арматуры от грязи и ржавчины?			
57.2	окраску арматуры?		 	
57.3	устранение неисправностей приводного устройства арматуры?		 	
57.4	проверку герметичности сварных, резьбовых и фланцевых соединений, сальниковых уплотнений пенообразующим раствором или приборным методом?		 	
57.5	замену износившихся и поврежденных болтов и прокладок?		 	
58		Заносятся ли организацией, эксплуатирующей газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения результаты проверки и ремонта арматуры в эксплуатационный журнал?	Пункт 68 Пр14-559	 	
59		Выполняются ли работы по текущему ремонту по графику, утвержденному техническим руководителем АГЗС?	Пункт 69 Пр14-559	 	
60		Проводят ли капитальный ремонт газопроводов по мере необходимости в объеме замены участков газопроводов, ремонта изоляции на поврежденных участках газопровода, замены арматуры (при наличии дефектов), замены или усиления подвижных и неподвижных опор?	Пункт 70 Пр14-559	 	
61		Проводит ли организация эксплуатирующая газопроводы, арматуру и сети инженерно-технического обеспечения при необходимости при капитальном ремонте:	Пункт 70 Пр14-559	 	
61.1	замену участков газопроводов?			
61.2	ремонт изоляции на поврежденных участках газопровода?			
61.3	замену арматуры (при наличии дефектов)?			
61.4	замену или усиления подвижных и неподвижных опор?			
62		Испытывают ли после капитального ремонта газопроводы на герметичность?	Пункт 70 Пр14-559	 	
63		Утвержден ли при проведении капитального ремонта организацией, выполняющей капитальный ремонт, проект производства работ, и он согласован с техническим руководителем АГЗС?	Пункт 71 Пр14-559	 	
64		Определены ли в проектах производства работ по капитальному ремонту газопроводов и замене арматуры определены сроки выполнения работ, потребность в рабочей силе и материалах?	Пункт 72 Пр14-559	 	
65		Осуществляется ли контроль в соответствии с утвержденной технической документацией за выполнением ремонтных работ и их приемкой лицом, назначенным техническим руководителем АГЗС?	Пункт 73 Пр14-559	 	
66		Занесены ли результаты работ по капитальному ремонту в эксплуатационный журнал?	Пункт 74 Пр14-559	 	
67		Выполняется ли требование о том, что периодичность текущего ремонта для наружных сетей водопровода и канализации составляет один раз в 2 года?	Пункт 75 Пр14-559	 	
68		Выполняется ли требование о том, что периодичность текущего ремонта наружных тепловых сетей составляет один раз в 
12 месяцев?	Пункт 75 Пр14-559		
69		Выполняется ли требование о том, что периодичность текущего ремонта для внутренних сетей водопровода составляет один раз в 2 года?	Пункт 75 Пр14-559		
Требования к эксплуатации резервуаров	
70		Составлена ли на АГЗС технологическая схема, в которой указаны расположение резервуаров, их номера, а также газопроводы, запорная и предохранительная арматура?	Пункт 77 Пр14-559	 	
71		Проверяют ли резервуары перед наполнением на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,05 МПа (кроме новых резервуаров и резервуаров после технического освидетельствования, диагностирования и ремонта)?	Пункт 78 Пр14-559	 	
72		Отражены ли результаты проверки резервуаров в рабочем состоянии в эксплуатационном журнале?	Пункт 78 Пр14-559	 	
73		Осуществляется ли ввод в эксплуатацию резервуаров на основании письменного разрешения технического руководителя АГЗС после их освидетельствования?	Пункт 79 Пр14-559	 	
74		Осуществляют ли при эксплуатации резервуаров их ежесменное техническое обслуживание в объеме осмотра резервуаров и арматуры в целях выявления и устранения неисправностей и утечек газа, проверки уровня газа в резервуарах?	Пункт 80 Пр14-559	 	
75		Записывают ли обнаруженные при техническом обслуживании неисправности в эксплуатационный журнал?	Пункт 81 Пр14-559	 	
76		Отключают ли при обнаружении утечек газа, которые не могут быть немедленно устранены, резервуар, если он технологически связан с другими резервуарами или газопроводами, от газопроводов с установкой заглушек?	Пункт 82 Пр14-559	 	
77		Обеспечивается ли выполнение по графику, утвержденному руководителем АГЗС, проверки настройки предохранительных клапанов на срабатывание при давлении; осмотра и профилактики задвижек, кранов и вентилей; слива конденсата из резервуаров через дренажные устройства?	Пункт 83 Пр14-559	 	
78		Обеспечивается ли лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию АГЗС, проведение не реже одного раза в три месяца наружного осмотра резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии с записью в эксплуатационном журнале?	Пункт 84 Пр14-559	 	
79		Заполнены ли резервуары жидкой фазой не более 85% геометрического объема?	Пункт 86 Пр14-559	 	
80		Перекачивают ли при переполнении резервуара избыток газа в другие резервуары?	Пункт 86 Пр14-559	 	
Требования к эксплуатации электрооборудования	
81		Осуществляет ли эксплуатацию электрооборудования и электроустановок персонал, прошедший проверку знаний и имеющий группу по электробезопасности?	Пункт 88 Пр14-559	 	
Требования к эксплуатации автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов	
82		Организован ли контроль за исправностью средств измерений и своевременностью проведения метрологического контроля техническим руководителем АГЗС?	Пункт 89 Пр14-559		
83		Имеют ли размещаемые на щитах управления КИП надписи с указанием определяемых параметров?	Пункт 89 Пр14-559		
84		Выполняется ли требование, что эксплуатация КИП, не имеющих клейма или с просроченным клеймом, отработавших установленный срок эксплуатации, поврежденных и нуждающихся в ремонте и внеочередной поверке, с истекшим сроком поверки, не допускается?	Пункт 90 Пр14-559		
85		Проходят ли проверку стационарные и переносные газоанализаторы и сигнализаторы не реже одного раза в три месяца контрольными смесями на срабатывание при концентрации газа 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени (далее – НКПР) в помещении, 20% ‑ вне помещения в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей и поверку?	Пункт 91 Пр14-559	 	
86		Проверяют ли устройства защиты, блокировок и сигнализации на срабатывание не реже одного раза в месяц?	Пункт 91 Пр14-559	 	
87		Выполняют ли техническое обслуживание измерительных приборов и средств автоматики безопасности с учетом эксплуатационной документации изготовителей?	Пункт 92 Пр14-559	 	
88		Проводят ли техническое обслуживание КИП и средств автоматики безопасности совместно с техническим обслуживанием газопроводов, насосов, компрессоров, испарителей, резервуаров и электрооборудования?	Пункт 93 Пр14-559	 	
89		Выполняется ли требование, что вскрывать КИП персоналу не разрешается?	Пункт 93 Пр14-559	 	
90		Сообщают ли о выявленных неисправностях в работе средств измерений и автоматики безопасности техническому руководителю АГЗС?	Пункт 93 Пр14-559	 	
91		Включены ли в объем технического обслуживания КИП внешний осмотр приборов; проверка герметичности и крепления импульсных линий; проверка исправности электропроводки и других коммуникаций; проверка сохранности пломб (при их наличии); выявление отказов, возникающих при эксплуатации; смазка механизмов движения?	Пункт 94 Пр14-559	 	
92		Проводится ли регистрация показаний приборов каждую смену?	Пункт 94 Пр14-559	 	
93		Входит ли в техническое обслуживание КИП своевременное представление приборов для поверки и калибровки?	Пункт 94 Пр14-559	 	
94		Проводится ли проверка срабатывания устройств сигнализации и блокировки автоматики безопасности не реже одного раза в месяц?	Пункт 95 Пр14-559	 	
95		Соответствуют ли значения уставок автоматики безопасности, сигнализации отчету о наладке оборудования?	Пункт 95 Пр14-559	 	
96		Проводится ли контроль герметичности приборов, импульсных трубопроводов и арматуры проводят одновременно с проверкой герметичности технических устройств, но не реже одного раза в месяц?	Пункт 96 Пр14-559	 	
97		Заменяют ли при выходе из строя сигнализатора загазованности его резервным?	Пункт 97 Пр14-559	 	
98		Осуществляют ли в период замены сигнализатора загазованности контроль концентрации газа в производственных помещениях переносными газоанализаторами через каждые 30 минут в течение рабочей смены?	Пункт 97 Пр14-559	 	
99		Находятся ли сигнализаторы загазованности в работе круглосуточно, и сигнализация от них выведена в помещение с постоянным присутствием персонала (операторную)?	Пункт 98 Пр14-559	 	
100		Настроены ли сигнализаторы загазованности в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителей?	Пункт 99 Пр14-559	 	
101		Имеют ли шкалу устанавливаемые на оборудовании и газопроводах манометры с пределом измерения рабочего давления, находящимся во второй трети шкалы?	Пункт 100 Пр14-559	 	
102		Выполняется ли требование, что средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, истек срок поверки или калибровки, имеются повреждения, стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности прибора не допускаются к применению?	Пункт 101 Пр14-559	 	
103		Нанесена ли на шкале манометра красная черта или к корпусу манометра прикреплена ли пластина (из металла или другого материала достаточной прочности), окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра, указывающая рабочее давление в сосуде?	Пункт 102 Пр14-559	 	
104		Установлена ли периодичность выполнения технического обслуживания и ремонтов графиком, утвержденным техническим руководителем АГЗС, но не реже, чем указано в эксплуатационной документации изготовителей?	Пункт 103 Пр14-559	 	
105		Приурочен ли ремонт средств автоматики и КИП к срокам выполнения ремонта основных технических устройств?	Пункт 104 Пр14-559	 	
106		Заменены ли приборы, снятые в ремонт или на поверку, на приборы, идентичные по условиям эксплуатации?	Пункт 104 Пр14-559	 	
107		Отражаются ли работы по техническому обслуживанию и ремонту средств автоматики и КИП в эксплуатационном журнале?	Пункт 105 Пр14-559	 	
108		Выполняется ли требование, что работы по регулировке и ремонту средств автоматизации, противоаварийных защит и сигнализации в условиях загазованности не допускаются?	Пункт 106 Пр14-559	 	
Пуск и остановка технологического оборудования	
109		Осуществляется ли пуск и остановка технологического оборудования АГЗС по производственным инструкциям и с разрешения технического руководителя АГЗС?	Пункт 107 Пр14-559	 	
110		Осуществлено ли включение АГЗС после перерыва в работе более одной смены после осмотра технологического оборудования, резервуаров и газопроводов?	Пункт 107 Пр14-559	 	
111		Проводится ли пуск в эксплуатацию оборудования АГЗС (компрессоры, насосы, испарители) после технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями производственных инструкций, инструкций по эксплуатации оборудования организаций-изготовителей?	Пункт 108 Пр14-559	 	
112		Выполняется ли требование, что работа насосов, компрессоров, испарителей с отключенной или вышедшей из строя автоматикой, аварийной сигнализацией, а также блокировкой с вентиляторами вытяжных систем не допускается?	Пункт 109 Пр14-559	 	
Требования безопасности при заправке газобаллонных автомобилей	
113		Выполняется ли требование, что въезд на территорию АГЗС автомобилей, с неисправным газобаллонным оборудованием, не допускается?	Пункт 110 Пр14-559	 	
114		Проведено ли освидетельствование баллонов?	Пункт 111 Пр14-559	 	
115		Прочно ли укреплены и герметично присоединены баллоны к газопроводам топливной системы автомобиля?	Пункт 112 Пр14-559	 	
116		Выполняется ли запрет на заправку, установленных на транспортных средствах баллонов, у которых: 	Пункт 113 Пр14-559	 	
116.1	истек срок периодического освидетельствования?			
116.2	нет установленных надписей?		 	
116.3	неисправны вентили и клапаны?		 	
116.4	поврежден корпус баллона (раковины, забоины, коррозия, вмятины)?		 	
116.5	ослаблено крепление баллона?		 	
116.6	имеются утечки из соединений?		 	
116.7	Обеспечивается ли слив газа из баллона в резервуар при обнаружении неплотностей в газовом оборудовании автомобиля или переполнении баллона?		 	
Требования к газоопасным работам	
117		Оформляют ли на проведение газоопасных работ наряд-допуск?	Пункт 116 Пр14-559	 	
118		Регистрируют ли газоопасные работы в журнале учета работ?	Пункт 117 Пр14-559	 	
119		Прошнурован ли, скреплен ли подписью должностного лица и печатью эксплуатирующей организации журнал учета работ, пронумерованы ли страницы в нем?	Пункт 117 Пр14-559	 	
120	
	Проводятся ли следующие виды работ: 	Пункт 119 Пр14-559	 	
120.1	работы по пуску газа в газопроводы и технические устройства? 			
120.2	ремонт с применением сварки и газовой резки? 			
120.3	расконсервация оборудования?			
120.4	проведение пусконаладочных работ? 			
120.5	первичное заполнение резервуаров газом проводят по наряду-допуску и специальному плану, утвержденному техническим руководителем АГЗС?			
121		Допускаются ли к выполнению газоопасных работ: 	Пункт 120 Пр14-559	 	
121.1	руководители, специалисты, обученные технике проведения газоопасных работ, правилам пользования средств индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи, аттестованные в области промышленной безопасности?			
121.2	рабочие, обученные технике проведения газоопасных работ, правилам пользования средств индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи?		 	
122		Указаны ли в плане работ: 	Пункт 121 Пр14-559		
122.1	строгая последовательность проведения работ? 			
122.2	расстановка людей? 			
122.3	потребность в механизмах, приспособлениях и материалах? 			
122.4	предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения каждой газоопасной работы, с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение работ?			
123		Осуществляет ли координацию и общее руководство для газоопасных работ на АГЗС технический руководитель АГЗС или лицо, его замещающее?	Пункт 122 Пр14-559	 	
124		Проводят ли работы по устранению утечек газа и ликвидации последствий аварий без нарядов-допусков до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, зданиям и сооружениям и выполняют по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?	Пункт 123 Пр14-559	 	
125		Выдает ли наряд-допуск на производство газоопасных работ ответственному лицу технический руководитель АГЗС?	Пункт 124 Пр14-559	 	
126		Выполняется ли для подготовки к газоопасным работам комплекс подготовительных мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске и производственных инструкциях?	Пункт 125 Пр14-559	 	
127		Проверяет ли перед началом газоопасной работы лицо, ответственное за ее проведение, наличие и исправность средств индивидуальной защиты, а также проводит инструктаж исполнителей о необходимых мерах безопасности при выполнении работы, а каждый получивший инструктаж расписывается в наряде-допуске?	Пункт 126 Пр14-559	 	
128		Регистрируют ли наряды-допуски в журнале?	Пункт 127 Пр14-559	 	
129		Прошнурован ли, скреплен ли печатью, пронумерованы ли страницы журнала?	Пункт 127 Пр14-559	 	
130		Хранятся ли наряды-допуски: 	Пункт 127 Пр14-559	 	
130.1	не менее одного года?			
130.2	выдаваемые на первичный слив газа, производство ремонтных работ с применением сварки на элементах подземных газопроводов и резервуаров постоянно в исполнительно-технической документации АГЗС?		 	
131		Хранится ли постоянно журнал регистрации нарядов-допусков?	Пункт 127 Пр14-559	 	
132		Выполняются ли газоопасные работы на автозаправочных станциях не менее чем двумя рабочими?	Пункт 128 Пр14-559	 	
133		Проводит ли работы в резервуарах, помещениях заправочной станции, а также ремонт с применением газовой резки и сварки бригада, состоящая не менее чем из трех рабочих, под руководством аттестованного специалиста?	Пункт 129 Пр14-559	 	
134		Проводит ли осмотр, ремонт, проветривание колодцев, слив неиспарившихся остатков газа из резервуаров и баллонов, проведение технического обслуживания газопроводов и технических устройств, наполнение резервуаров газом из автоцистерн при эксплуатации бригада, состоящая из двух рабочих?	Пункт 130 Пр14-559	 	
135		Обеспечивает ли при проведении газоопасных работ ответственное лицо возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны?	Пункт 131 Пр14-559	 	
136		Используют ли лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха, шланговый противогаз?	Пункт 132 Пр14-559	 	
137		Сбрасывают ли газ из участка газопровода, подлежащего ремонту, через продувочные свечи?	Пункт 135 Пр14-559	 	
138		Выполняется ли требование, что проведение сварки и резки на действующих газопроводах, а также разборка фланцевых и резьбовых соединений без их отключения и продувки инертным газом или паром не допускается?	Пункт 136 Пр14-559	 	
139		Установлены ли на газопроводах у закрытых отключающих устройств заглушки с хвостовиками?	Пункт 136 Пр14-559	 	
140		Остановлены ли насосы и компрессоры на время производства газоопасных работ в помещении насосов и компрессоров?	Пункт 137 Пр14-559	 	
141		Подвергаются ли газопроводы и технические устройства перед присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта внешнему осмотру и контрольной опрессовке воздухом или инертным газом?	Пункт 138 Пр14-559	 	
142		Отражаются ли результаты контрольной опрессовки в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ?	Пункт 139 Пр14-559	 	
143		Продувают ли газопроводы и оборудование перед пуском газа инертным газом в соответствии с допуском на проведение газоопасных работ?	Пункт 140 Пр14-559	 	
144		Обеспечивает ли лицо, ответственное за проведение газоопасных работ правильность и полноту принятых мер безопасности, достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, полноту и качество их инструктажа, техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности?	Пункт 141 Пр14-559	 	
145		Выполняет ли аварийно-восстановительные работы персонал АГЗС, при необходимости с привлечением специализированной организации?	Пункт 142 Пр14-559	 	
Требования к по проведению огневых работ	
146		Выполняют ли огневые работы в светлое время суток по специальному плану, утвержденному техническим руководителем АГЗС, и наряду-допуску?	Пункт 145 Пр14-559	 	
147		Оформляют ли наряд-допуск на проведение огневых работ заблаговременно для проведения необходимой подготовки к работе?	Пункт 146 Пр14-559	 	
148		Проводят ли огневые работы после выполнения подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных специальным планом и нарядом-допуском?	Пункт 147 Пр14-559	 	
149		Обеспечено ли место проведения огневых работ средствами пожаротушения?	Пункт 148 Пр14-559	 	
150		Ограждены ли для защиты оборудования, сгораемых конструкций рабочие места сварщиков металлическими экранами, асбестовыми одеялами?	Пункт 149 Пр14-559	 	
151		Выполняется ли требование, что при проведении огневых работ не допускается проводить приемку газа, его слив и заправку автомобилей?	Пункт 150 Пр14-559	 	
152		Устанавливаются ли при проведении огневых работ дорожные знаки, запрещающие въезд автотранспорта на территорию АГЗС?	Пункт 150 Пр14-559	 	
153		Проинструктировало ли лицо, ответственное за проведение огневых работ, рабочих о соблюдении мер безопасности при их проведении?	Пункт 151 Пр14-559	 	
154		Выставляются ли посты при выполнении работ в помещении снаружи в целях исключения доступа к месту работ посторонних лиц?	Пункт 152 Пр14-559	 	
155		Действует ли при выполнении работ в помещении приточно-вытяжная вентиляция?	Пункт 153 Пр14-559	 	
156		Проводят ли перед началом и во время огневых работ в помещениях, а также в 20-метровой зоне от рабочего места на территории анализ воздушной среды на содержание газа не реже чем каждые 10 мин?	Пункт 154 Пр14-559	 	
157		Приостанавливаются ли огневые работы при наличии в воздухе газа, независимо от его концентрации?	Пункт 154 Пр14-559	 	
158		Осматривают ли после окончания огневых работ место проведения работы, горючие конструкции поливают водой, принимают меры, исключающие возможность возникновения пожара, баллоны с горючими газами и кислородом удаляют с места работ в места постоянного хранения?	Пункт 155 Пр14-559	 	
Специальные требования к организации
по эксплуатации АГЗС	
Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ
на АГЗС	
159		Контролирует ли технический руководитель АГЗС надлежащее состояние систем наблюдения, оповещения и связи?	Пункт 156 Пр14-559	 	
160		Выполняется ли требование, что в местах забора воздуха не допускается выполнять работы, вызывающие попадание паров сжиженных углегазов (далее – СУГ) в воздухозаборы?	Пункт 159 Пр14-559	 	
161		Выполняется ли требование, что заполнение СУГ резервуаров путем снижения в них давления СУГ за счет сброса паровой фазы СУГ в атмосферу не допускается?	Пункт 160 Пр14-559	 	
162		Освобождены ли газопроводы и арматура на них перед началом ремонта от СУГ и продуты инертным газом или паром после отсоединения их от элементов технологической системы с помощью заглушек?	Пункт 161 Пр14-559	 	
163		Обеспечивается ли перед началом продувки и испытаний газопроводов определение и обозначение знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться людям, не задействованным в проведении данных работ?	Пункт 162 Пр14-559	 	
164		Рассчитаны ли заглушки, устанавливаемые на газопроводах, на давление 1,6 МПа и имеют хвостовики, выступающие за пределы фланцев?	Пункт 163 Пр14-559	 	
165		Выбито ли клеймо с указанием давления СУГ и диаметра газопровода на хвостовиках?	Пункт 163 Пр14-559	 	
166		Производится ли снятие заглушек по указанию руководителя газоопасных работ после контрольной опрессовки отключенного участка газопровода и оборудования?	Пункт 164 Пр14-559	 	
167		Выполняют ли разборку соединений газопроводов после отключения установок электрохимической защиты, монтажа шунтирующей перемычки и снятия избыточного давления в газопроводах?	Пункт 165 Пр14-559	 	
168		Выполняется ли запрет на:	Пункт 166 Пр14-559	 	
168.1	подтягивание фланцевых соединений, находящихся под давлением?			
168.2	подчеканивание сварных швов газопроводов для устранения дефектов?		 	
169		Прекращают ли при утечке СУГ ремонтные работы, а рабочих выводят из опасной зоны?		 	
170		Возобновляют ли ремонтные работы только после ликвидации и устранения утечек газа и анализа отсутствия опасной концентрации газа в воздухе на рабочем месте?	Пункт 168 Пр14-559	 	
171		Выполняется ли требование, что устранение утечек газа на работающем технологическом оборудовании не допускается?	Пункт 168 Пр14-559	 	
172		Производят ли включение в работу оборудования и газопроводов после технического обслуживания или ремонта, связанных с их остановкой и отключением СУГ, только по письменному разрешению технического руководителя автомобильной газозаправочной станции (далее – АГЗС)?	Пункт 169 Пр14-559	 	
173		Допускаются ли к ремонтным работам сварщики ручной дуговой сварки, успешно прошедшие проверку путем выполнения и контроля допускного сварного соединения в соответствии с аттестованной технологией? 	Пункт 170 Пр14-559	 	
174		Выполняет ли ремонт сварного соединения от начала до конца один сварщик?	Пункт 170 Пр14-559		
175		Обеспечивается ли замена поврежденных участков газопроводов и деформированных фланцевых соединений путем вварки катушек длиной не менее одного диаметра (не менее 200 мм)?	Пункт 171 Пр14-559	 	
176		Выполнена ли ввариваемая катушка имеет ту же толщину, тот же диаметр и из трубы той же марки стали, что и соединяемые (основные) трубы?	Пункт 171 Пр14-559	 	
177		Выполняется ли требование, что установка заплат, заварка трещин, разрывов и дефектов на поврежденных участках газопроводах и фланцевых соединениях не допускается?	Пункт 171 Пр14-559	 	
178		Осуществляют ли сброс паровой фазы СУГ при продувке газопроводов с учетом максимального рассеивания СУГ в атмосфере?	Пункт 172 Пр14-559	 	
179		Выполняется ли требование, что выброс СУГ вблизи зданий и сооружений или в непроветриваемые участки прилегающей территории не допускается?	Пункт 172 Пр14-559	 	
180		Предусматривает ли порядок приема и передачи смены при ликвидации аварии и во время сливо-наливных работ завершение операций слива-налива без перерыва?	Пункт 173 Пр14-559	 	
Требования к проведению сливо-наливных операций	
181		Поставляют ли СУГ на АГЗС в специальных автомобильных цистернах?	Пункт 174 Пр14-559	 	
182		Сливают ли СУГ из автомобильных цистерн в резервуары в светлое время суток или при обеспечении необходимого освещения, соответствующего освещенности в светлое время суток?	Пункт 175 Пр14-559	 	
183		Производят ли работы по сливу-наливу СУГ по решению технического руководителя АГЗС?	Пункт 176 Пр14-559	 	
184		Составляет ли количество персонала, выполняющего первоначальный слив СУГ из автомобильных цистерн, не менее трех человек?	Пункт 176 Пр14-559	 	
185		Осуществляется ли наполнение резервуаров СУГ из автоцистерн при эксплуатации АГЗС бригадой из двух рабочих?	Пункт 176 Пр14-559		
186		Выполняется ли требование, что руководство работами по наполнению резервуаров СУГ из автоцистерн при эксплуатации АГЗС осуществляется наиболее квалифицированным рабочим?	Пункт 176 Пр14-559		
187		Выполняется ли требование, что выполнение сливо-наливных операций во время грозы и при проведении огневых работ не допускается?	Пункт 176 Пр14-559	 	
188		Применяются ли для сливо-наливных операций соединительные рукава, соответствующие требованиям технических условий, допускающих их применение для СУГ?	Пункт 177 Пр14-559	 	
189		Обеспечены ли в процессе эксплуатации проведение осмотра, испытаний и отбраковка соединительных рукавов, используемых при сливо-наливных операциях?	Пункт 178 Пр14-559	 	
190		Не имеют ли соединительные рукава, применяемые при сливо-наливных операциях, трещин, надрезов, вздутий и потертостей?	Пункт 179 Пр14-559	 	
191		Обеспечивается ли замена соединительных рукавов на новые при наличии на них дефектов (трещин, надрезов, вздутия и потертости)?	Пункт 179 Пр14-559	 	
192		Подвергаются ли рукава гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в три месяца и результаты испытания заносят в эксплуатационный журнал?	Пункт 180 Пр14-559	 	
193		Имеет ли каждый рукав обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год)?	Пункт 181 Пр14-559	 	
194		Обеспечивается ли заземление автомобильных цистерн, соединительных рукавов?	Пункт 182 Пр14-559	 	
195		Отсоединяют ли заземляющие устройства только после окончания сливо-наливных операций и установки заглушек на штуцеры вентилей автоцистерн?	Пункт 182 Пр14-559	 	
196		Защищены ли от статического электричества металлокордовые и резинотканевые рукава?	Пункт 183 Пр14-559	 	
197		Обвиты ли для защиты от статического электричества металлокордовые и резинотканевые рукава (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 4 мм2 с шагом витка не более 100 мм?	Пункт 183 Пр14-559	 	
198		Соединены ли концы проволоки (тросика) с наконечниками рукава пайкой или гайкой под болт?	Пункт 183 Пр14-559		
199		Выполняется ли требование, что не допускается подтягивание накидных гаек рукавов, отсоединение рукавов, находящихся под давлением, 
а также применение ударного инструмента при навинчивании и отвинчивании гаек?	Пункт 184 Пр14-559	 	
200		Открывают ли запорную арматуру на газопроводах плавно, предотвращая гидравлические удары?	Пункт 185 Пр14-559	 	
201		Отключают ли перед выполнением сливо-наливных операций на автоцистернах, за исключением оборудованных насосами для перекачки СУГ, двигатели автоцистерн?	Пункт 186 Пр14-559	 	
202		Проверяют ли перед опорожнением автоцистерны, оборудованной насосом СУГ, наличие и исправность искрогасителя на выхлопной трубе автоцистерны?	Пункт 186 Пр14-559	 	
203		Включают ли двигатели только после отсоединения рукавов и установки заглушек на штуцеры?	Пункт 186 Пр14-559	 	
204		Оборудованы ли двигатели автомобильных цистерн выхлопной трубой с глушителем и искрогасительной сеткой, выведенными к передней части автомобиля?	Пункт 187 Пр14-559	 	
205		Оснащена ли автоцистерна двумя огнетушителями?	Пункт 187 Пр14-559	 	
206		Проверяются ли при приемке автоцистерн на АГЗС соответствие автоцистерны отгрузочным документам, отсутствие повреждений корпуса автоцистерны и исправность запорной и контрольной арматуры, установленной на сосуде автоцистерны, наличие и уровень СУГ в сосуде автоцистерны по контрольному вентилю (при наличии) и уровнемеру?	Пункт 188 Пр14-559	 	
207		Проверяют ли в сопроводительных документах наименование поставщика, дату отгрузки, номер цистерны, массу залитого в автоцистерну СУГ?	Пункт 189 Пр14-559	 	
208		Проверяют ли внешним осмотром исправность запорной арматуры на автоцистерне?	Пункт 190 Пр14-559	 	
209		Обеспечивается ли до начала слива СУГ из автоцистерны ее закрепление противооткатными искробезопасными башмаками, проведение проверки исправности и надежности соединительных рукавов (шлангов) для слива СУГ из автоцистерн, а также заземление автоцистерны?	Пункт 191 Пр14-559	 	
210		Сливают ли СУГ из автоцистерны в резервуары АГЗС только после проверки правильности открытия и закрытия запорной арматуры, связанной с технологической операцией слива СУГ?	Пункт 192 Пр14-559	 	
211		Сливают ли СУГ из автоцистерн перекачиванием СУГ насосами или самотеком при расположении резервуаров ниже автоцистерны?	Пункт 194 Пр14-559	 	
212		Выполняется ли требование, что создание перепада давления между автоцистерной и резервуаром сбросом в атмосферу паровой фазы СУГ из наполняемого резервуара не допускается?	Пункт 195 Пр14-559	 	
213		Выполняется ли требование, что нахождение водителя во время слива СУГ в кабине не допускается?	Пункт 196 Пр14-559	 	
214		Включают ли двигатель транспортного средства только после отсоединения соединительных рукавов от сливных штуцеров автоцистерны и установки на них заглушек?	Пункт 197 Пр14-559	 	
215		После слива СУГ давление паров СУГ в цистерне не ниже 0,05 МПа?	Пункт 198 Пр14-559	 	
216		Выполняется ли требование, что сброс СУГ в атмосферу не допускается?	Пункт 199 Пр14-559	 	
217		Не находится ли незанятый на операции слива СУГ персонал на месте производства работ?	Пункт 200 Пр14-559	 	
218		Выполняется ли требование, что не допускается оставлять автоцистерны присоединенными к газопроводам технологической системы АГЗС в период, когда слив СУГ не производится?	Пункт 201 Пр14-559	 	
219		Выполняется ли требование, что во время слива СУГ не допускается производить работы по уплотнению соединений, находящихся под давлением?	Пункт 202 Пр14-559	 	
220		Осуществляется ли в период слива СУГ контроль за давлением и уровнем СУГ в автоцистерне и приемном резервуаре?	Пункт 203 Пр14-559	 	
221		Обеспечивается ли по окончании слива СУГ закрытие запорной арматуры на автоцистерне, и заглушение сливных штуцеров?	Пункт 204 Пр14-559	 	
222		Обеспечивается ли немедленное освобождение от СУГ поступившей цистерны, имеющей течь?	Пункт 205 Пр14-559	 	
223		Применяют ли при образовании гидратных пробок для оттаивания арматуры и газопроводов нагретый песок, горячую воду или водяной пар?	Пункт 206 Пр14-559	 	
224		Размещены ли в помещении операторной схемы обвязки насосов с раздаточными колонками и резервуарами, слива СУГ из автомобильных цистерн, производственная инструкция, содержащая порядок проведения и меры безопасности при сливе СУГ?	Пункт 207 Пр14-559	 	
Требования к эксплуатации насосов	
225		Выше ли давление СУГ на всасывающей линии насоса на 0,1‑0,2 МПа упругости насыщенных паров жидкой фазы при данной температуре?	Пункт 209 Пр14-559	 	
226		Имеются ли на АГЗС:	Пункт 210 Пр14-559	 	
226.1	руководство по эксплуатации насосов, в котором приведены сведения о технике безопасности, техническом обслуживании и ремонте, пуске, обкатке, ведомости запасных частей?			
226.2	чертежи общего вида основных узлов оборудования, быстроизнашивающихся деталей, а также деталей, которые подвергаются периодическому неразрушающему контролю в процессе эксплуатации?		 	
226.3	принципиальная схема технологической системы АГЗС с указанием мест размещения насосов, арматуры и КИП, направления движения потоков СУГ?		 	
226.4	акты индивидуальных испытаний насосов и КИП?		 	
226.5	акт комплексного опробования технологической системы?		 	
226.6	сменный журнал работы насосов, ремонтный формуляр?		 	
226.7	графики текущих и капитальных ремонтов?		 	
227		Отключаются ли автоматически электродвигатели насосов при превышении предусмотренного проектной документацией давления на нагнетательных линиях?	Пункт 211 Пр14-559	 	
228		Выполняется ли требование, что работа насосов (при установке их в помещении) при отключенной вентиляции, КИП или их отсутствии, при наличии в помещении концентрации СУГ, превышающей 10% НКПР, не допускается?	Пункт 212 Пр14-559	 	
229		Находятся ли резервные насосы в постоянной готовности к пуску?	Пункт 213 Пр14-559	 	
230		Отражаются ли сведения о режиме работы, количестве отработанного времени насосов, а также неполадках в работе в эксплуатационном журнале?	Пункт 214 Пр14-559	 	
231		Произведен ли вывод насосов из рабочего режима в резерв согласно производственной инструкции?	Пункт 215 Пр14-559	 	
232		Закрыта ли после остановки насоса запорная арматура на всасывающей и нагнетательной линиях?	Пункт 216 Пр14-559	 	
233		Выполняется ли требование, что эксплуатация насосов при отсутствии ограждения на муфте сцепления и клиноременных передач с электродвигателем не допускается?	Пункт 217 Пр14-559	 	
234		Производят ли при техническом обслуживании насосов: 	Пункт 218 Пр14-559	 	
234.1	осмотр насосов, запорной и предохранительной арматуры, средств измерений, автоматики и блокировок ежесменно в целях выявления неисправностей и утечек СУГ?			
234.2	очистка насосов и КИП от пыли и загрязнений, проверка наличия и исправности заземления и креплений ежесменно?		 	
234.3	контроль за отсутствием посторонних шумов, характерных вибраций, температурой подшипников (вручную нагрев корпуса) выполняется ежесменно?		 	
234.4	проверка исправности доступных для осмотра движущихся частей ежесменно?		 	
234.5	отключение неисправных насосов ежесменно?		 	
235		Выполняются ли при техническом обслуживании дополнительно работы, предусмотренные инструкциями по эксплуатации насосов?	Пункт 219 Пр14-559	 	
236		Уточнен ли перечень работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту насосов в соответствии с инструкциями организаций-изготовителей?	Пункт 219 Пр14-559	 	
237		Защищены ли клиновидные ремни передач насосов от воздействия веществ, влияющих на их прочность и передачу усилий?	Пункт 220 Пр14-559	 	
238		Выполняется ли требование, что использование для насосов смазочных масел, не предусмотренных инструкциями организаций-изготовителей, не допускается?	Пункт 221 Пр14-559	 	
239		Осуществляется ли техническое обслуживание насосов эксплуатационным персоналом под руководством лица, ответственного за проведение этих работ?	Пункт 222 Пр14-559	 	
240		Проводят ли при текущем ремонте насосов вначале работы, предусмотренные при техническом обслуживании?	Пункт 223 Пр14-559	 	
241		Установлены ли сроки технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов насосов графиками, утвержденными техническим руководителем АГЗС, но не реже указанных в эксплуатационной документации на насосы?	Пункт 224 Пр14-559	 	
242		Останавливают ли насосы: 	Пункт 225 Пр14-559	 	
242.1	при утечках СУГ и неисправносях запорной арматуры?			
242.2	появлении вибрации, посторонних шумов и стуков? 			
242.3	выходе из строя подшипников и сальникового уплотнения? 			
242.4	выходе из строя электропривода, пусковой арматуры?			
242.5	неисправности муфтовых соединений, клиновидных ремней и их ограждений?			
242.6	повышении или понижении установленного давления газа во всасывающем и напорном газопроводах?			
242.7	отключении электроэнергии?			
242.8	пожаре?			
243		Осуществляется ли контроль во время работы насосов: 	Пункт 226 Пр14-559	 	
243.1	температуры электродвигателей, подшипников, торцевого уплотнения?			
243.2	давления на всасывающей и нагнетательной линиях по манометрам, герметичности торцевого уплотнения и фланцевых соединений с арматурой?		 	
244		Осуществляется ли немедленно аварийная остановка насосов при утечке СУГ из какой-либо части насоса, при вибрации насоса или при явно слышимом нехарактерном звуке, при повышении температуры подшипника или торцевого уплотнения, при внезапном падении напора на нагнетании более чем на 10%?	Пункт 227 Пр14-559	 	
245		Выполняется ли требование, что работа насосов с неисправными манометрами или без них не допускается?	Пункт 228 Пр14-559	 	
246		Следит ли обслуживающий персонал за затяжкой анкерных болтов на насосах для предупреждения возникновения вибрации газопроводов?	Пункт 229 Пр14-559	 	
247		Защищены ли фундаменты насосов и двигателей от попадания масла или других жидкостей под фундаментные рамы?	Пункт 230 Пр14-559	 	
248		Освобождают ли демонтируемый для ремонта насос от СУГ, отключают от обвязывающих газопроводов заглушками и пропаривают?	Пункт 231 Пр14-559	 	
249		Прекращают ли при установке заглушек на газопроводах обвязки насоса, подлежащего ремонту, работу остальных насосов?	Пункт 232 Пр14-559	 	
250		Осуществляют ли пуск и остановку насосов с разрешения технического руководителя АГЗС в соответствии с производственными инструкциями?	Пункт 233 Пр14-559	 	
251		Включают ли после перерыва в работе более одной смены насосы после осмотра резервуаров и газопроводов?	Пункт 234 Пр14-559	 	
252		Проверяют ли перед пуском насосов:	Пункт 235 Пр14-559	 	
252.1	исправность и герметичность арматуры и газопроводов, предохранительных клапанов и КИП, исправность пусковых и заземляющих устройств?			
252.2	причины остановки оборудования (по журналу) и убеждаются, что неисправность устранена?		 	
252.3	подтягивают анкерные болты 
у насосов, электродвигателей 
(при необходимости)?		 	
252.4	исправность автоматики безопасности и блокировок?		 	
253		Выполняется ли требование, что работа насосов с отключенной автоматикой, аварийной сигнализацией не допускается?	Пункт 236 Пр14-559	 	
Требования к эксплуатации зданий и сооружений	
254		Назначено ли приказом руководителя АГЗС лицо, ответственное за эксплуатацию зданий и сооружений, соблюдение сроков и качества ремонта, а также за исправное состояние ограждений территории дорог, тротуаров, отмосток зданий и благоустройство территории АГЗС?	Пункт 237 Пр14-559	 	
255		Обеспечивается ли в первые два года эксплуатации АГЗС наблюдение за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования не реже одного раза в 3 месяца?	Пункт 238 Пр14-559	 	
256		Обеспечивается ли в последующие годы эксплуатации АГЗС наблюдение за осадкой фундаментов на территориях с особыми грунтовыми условиями?	Пункт 239 Пр14-559	 	
257		Установлены ли реперы для замеров осадки зданий, сооружений и фундаментов оборудования?	Пункт 239 Пр14-559	 	
258		Выполняют ли все виды ремонтных работ зданий и сооружений в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем АГЗС?	Пункт 240 Пр14-559	 	
259		Осматриваются ли металлические конструкции не реже одного раза в 12 месяцев, 
а железобетонные ‑ не реже одного раза в 6 месяцев?	Пункт 241 Пр14-559	 	
260		Принимаются ли при обнаружении повреждений металлических и железобетонных конструкций меры по их устранению?	Пункт 241 Пр14-559	 	
261		Окрашивают ли наружные металлические конструкции зданий и сооружений не реже одного раза в 12 месяцев, внутренние ‑ не реже одного раза в 3‑5 лет?	Пункт 242 Пр14-559	 	
262		Осматривают ли кровли зданий и сооружений АГЗС периодически, содержат в исправном состоянии и своевременно очищают от снега и наледи?	Пункт 243 Пр14-559	 	
263		Приняты ли меры при наличии во взрывоопасных зонах металлических лестниц и площадок по исключению образования при работе искр покрытием их поверхности соответствующим материалом?	Пункт 244 Пр14-559	 	
264		Ведут ли на АГЗС наблюдение за состоянием обваловки подземных резервуаров?	Пункт 245 Пр14-559	 	
265		Очищена ли территория АГЗС от посторонних предметов, горючих материалов?	Пункт 246 Пр14-559	 	
266		Находятся ли в исправном состоянии дороги, проезды и выезды на дороги общего пользования?	Пункт 247 Пр14-559	 	
267		Очищены ли кюветы дорог для стока ливневых вод?	Пункт 248 Пр14-559	 	
268		Отражают ли результаты осмотров и работ по ремонту зданий и сооружений в эксплуатационном журнале?	Пункт 249 Пр14-559	 	
269		В процессе эксплуатации следят ли, чтобы крышки люков колодцев были плотно закрыты?	Пункт 250 Пр14-559	 	
270		Проверяют ли перед спуском в колодцы их на наличие СУГ и при необходимости проветривают?	Пункт 251 Пр14-559	 	
271		Применяют ли для спуска в колодцы, не имеющих скоб, металлические лестницы с приспособлением для закрепления у края колодца?	Пункт 251 Пр14-559	 	
272		Находятся ли в колодцах не более двух рабочих в спасательных поясах и шланговых противогазах?	Пункт 251 Пр14-559	 	
273		Выполняется ли запрет на применение открытого огня в колодце?	Пункт 251 Пр14-559	 	
274		Обеспечивается ли нахождение 
с наветренной стороны двух человек, которые держат концы веревок от спасательных поясов рабочих, находящихся внутри колодца, ведение наблюдения за ними и не допущение к месту работ посторонних лиц?	Пункт 251 Пр14-559	 	
275		Обеспечивается ли при продолжении газоопасных работ более 1 час проведение периодически, каждые 15 мин,  проверки загазованности и вентиляции колодца?	Пункт 251 Пр14-559	 	
276		Производят ли отвод воды после гидравлических испытаний резервуаров, находившихся в эксплуатации, с исключением попадания СУГ в канализацию?	Пункт 252 Пр14-559	 	
277		Обследуют ли по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, предусмотренных в проектной документации, их для установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации?	Пункт 253 Пр14-559	 	
278		Проводят ли для обеспечения надлежащего технического состояния зданий, сооружений (поддержание параметров устойчивости, исправности строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения) их техническое обслуживание и текущий ремонт по графику, утвержденному техническим руководителем АГЗС?	Пункт 254 Пр14-559	 	
Требования безопасности при освидетельствовании резервуаров	
279		Освобождают ли резервуары перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом или демонтажем от СУГ, неиспарившихся остатков и тщательно дегазируют?	Пункт 255 Пр14-559	 	
280		Проводят ли дегазацию резервуаров после отсоединения их от газопроводов паровой и жидкой фаз СУГ с помощью заглушек путем их пропаривания и продувки инертным газом или заполнения теплой водой?	Пункт 256 Пр14-559	 	
281		Проверяют ли качество дегазации анализом проб воздуха, отобранного из нижней части сосуда?	Пункт 257 Пр14-559	 	
282		Не превышает ли концентрация СУГ в пробе после дегазации 10% НКПР?	Пункт 257 Пр14-559	 	
283		Выполняется ли требование, что разгерметизация резервуаров без предварительного снижения в них давления до атмосферного, 
а также применение для дегазации воздуха не разрешаются?	Пункт 258 Пр14-559	 	
284		Соблюдают ли при работах внутри резервуаров меры безопасности, предусмотренные производственной инструкцией?	Пункт 259 Пр14-559	 	
285		Проводятся ли работы внутри резервуаров по наряду-допуску бригадой в составе не менее трех человек под руководством специалиста?	Пункт 260 Пр14-559	 	
286		Выполняется ли требование, что во время работ в резервуаре нахождение вблизи резервуара лиц, не участвующих в работе, 
не допускается?	Пункт 261 Пр14-559	 	
287		Поддерживают ли пирофорные отложения, извлеченные из резервуаров, во влажном состоянии и вывозят с территории АГЗС для захоронения в специально отведенном месте?	Пункт 262 Пр14-559	 	
288		Демонтируют и складывают ли участки газопроводов с пирофорными отложениями в день их вскрытия в безопасной зоне?	Пункт 263 Пр14-559	 	
289		Включают ли резервуары в работу после освидетельствования или ремонта на основании письменного разрешения руководителя АГЗС?	Пункт 264 Пр14-559	 	
Аварийные работы	
290		Выполняются ли аварийные работы на АГЗС персоналом АГЗС?	Пункт 265 Пр14-559	 	
291		Является ли технический руководитель АГЗС лицом, ответственным за пересмотр плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и его согласование с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования, 
с которыми заключен договор на обслуживание объектов?	Пункт 267 Пр14-559	 	
Специальные требования по эксплуатации АГНКС	
Общие положения	
292		Воспрещен ли вход на огражденную территорию АГНКС посторонним лицам?	Пункт 268 Пр14-559	 	
293		Содержится ли территория АГНКС в чистоте?	Пункт 269 Пр14-559	 	
294		Очищены ли в зимнее время проезды и проходы, а также крышки пожарных гидрантов и люков пожарных водоемов (резервуаров), наружные лестницы зданий и сооружений от снега и льда, а в необходимых случаях посыпаны песком?	Пункт 269 Пр14-559		
295		Имеют ли твердое покрытие участки территории для проезда автомобильного транспорта, 
а также участки, прилегающие 
к помещениям и сооружениям?	Пункт 270 Пр14-559	 	
296		Озеленены ли свободные участки территории в соответствии с требованиями проекта на АГНКС?	Пункт 270 Пр14-559	 	
297		Выполняется ли требование, что сжатый природный газ не используется для работы оборудования, не предназначенного или не модифицированного для работы на КПГ?	Пункт 271 Пр14-559	 	
298		Проведена ли соответствующая подготовка и аттестация оператора АГНКС?	Пункт 272 Пр14-559	 	
299		Обеспечен ли оператор письменными инструкциями и руководствами по обеспечению безопасности?	Пункт 272 Пр14-559	 	
Эксплуатация технологических газопроводов, арматуры и инженерных коммуникаций	
300		Проведены ли испытания всех трубопроводов АГНКС после сборки, в целях установления отсутствия протечек при давлении, равном максимальному рабочему давлению в соответствующей части системы?	Пункт 273 Пр14-559	 	
301		Осматривает ли дежурный персонал каждую смену технологические газопроводы и арматуру в целях выявления утечек газа?	Пункт 275 Пр14-559	 	
302		Уплотняют ли места нарушений герметичности немедленно в соответствии с инструкциями?	Пункт 275 Пр14-559	 	
303		Используют ли для выявления утечек газа приборы во взрывозащищенном исполнении?	Пункт 276 Пр14-559	 	
304		Выполняется ли требование, что выявление утечек газа открытым огнем не допускается?	Пункт 277 Пр14-559	 	
305		Обеспечивается ли при проведении технического обслуживания газопроводов и арматуры: 	Пункт 278 Пр14-559	 	
305.1	выполнение работ по наружному осмотру газопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках, фланцевых и резьбовых соединениях, сальниковых уплотнениях?			
305.2	определение состояния теплоизоляции и окраски?			
305.3	осмотр и текущий ремонт арматуры?			
305.4	очистка арматуры и приводного устройства от загрязнения, наледи и определение их технического состояния?			
305.5	проверка состояния опор трубопроводов колодцев, 
а также пожарных гидрантов?			
305.6	проверка на герметичность при рабочем давлении всех резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов 
и арматуры, сальниковых уплотнений, находящихся 
в помещении?			
306		Проводят ли техническое обслуживание газопроводов и арматуры ежемесячно?	Пункт 279 Пр14-559	 	
307		Выполняется ли требование, что эксплуатация технологического оборудования, резервуаров, газопроводов при неисправных 
и неотрегулированных предохранительных сбросных клапанах не допускается?	Пункт 280 Пр14-559	 	
308		Установлены ли сроки капитального ремонта оборудования и газопроводов АГНКС графиками, утвержденными техническим руководителем АГНКС?	Пункт 281 Пр14-559	 	
309		Подвергают ли после капитального ремонта газопроводы испытаниям на прочность и герметичность 
в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документации?	Пункт 281 Пр14-559	 	
310		Утверждает ли при проведении капитального ремонта организация, выполняющая капитальный ремонт, план производства работ и согласовывает его с техническим руководителем АГНКС?	Пункт 282 Пр14-559	 	
311		Осуществляет ли контроль выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с утвержденной технической документацией 
и требованиями безопасности 
с последующей приемкой работ организация, эксплуатирующая АГНКС?	Пункт 283 Пр14-559	 	
Эксплуатация вентиляционных систем	
312		Разработаны  ли на АГНКС производственные инструкции по эксплуатации системы вентиляции (при установке оборудования в помещении), включающие требования инструкций заводов ‑ изготовителей вентиляционного оборудования, противопожарные мероприятия, объем и сроки технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов?	Пункт 284 Пр14-559	 	
313		Выполняется ли требование, что изменение конструкции вентиляционных систем без согласования с проектной организацией не допускается?	Пункт 285 Пр14-559	 	
314		Выполняется ли требование, что при неисправности вентиляционных систем и недостаточном воздухообмене в производственных помещениях проведение работ на АГНКС не допускается?	Пункт 286 Пр14-559	 	
315		Обеспечивается ли прекращение всех работ и устранение причин загазованности при выявлении в помещениях АГНКС опасной концентрации газа?	Пункт 287 Пр14-559	 	
316		Закрыты ли отсосы воздуха вытяжных вентиляционных систем помещений сеткой, предотвращающей попадание в систему посторонних предметов?	Пункт 288 Пр14-559	 	
317	 	Герметичны ли воздуховоды заземлены, мягкие вставки вентиляционных систем с металлическими перемычками?	Пункт 289 Пр14-559	 	
318		Производят ли пуск вытяжных вентиляционных систем за 15 мин до начала работы технологического оборудования?	Пункт 290 Пр14-559	 	
319		Производится ли включение приточных систем вентиляции через 15 минут после включения вытяжных вентиляционных систем?	Пункт 290 Пр14-559	 	
320		Проводят ли ежесменно техническое обслуживание вентиляционных камер и вентиляционных систем помещений?	Пункт 291 Пр14-559	 	
321		Заносят ли результаты технического обслуживания в эксплуатационный журнал?	Пункт 291 Пр14-559	 	
322		Проводят ли испытания вентиляционных систем с определением их эксплуатационных технических характеристик не реже одного раза в год, а также после ремонта, реконструкции?	Пункт 292 Пр14-559	 	
323		Обеспечивается ли проведение испытаний специализированной организацией, по результатам которых составляется технический отчет, содержащий оценку эффективности работы вентиляционных систем с указанием режима их эксплуатации?	Пункт 293 Пр14-559	 	
324		Вносят ли изменения в конструкцию вентиляционных систем по проекту?	Пункт 294 Пр14-559	 	
325		Определен ли порядок обслуживания и ремонта систем вентиляции производственными инструкциями?	Пункт 295 Пр14-559	 	
326		Отражены ли сведения о ремонте и наладке систем вентиляции в паспорте вентиляционных систем?	Пункт 295 Пр14-559	 	
Требования к эксплуатации зданий и сооружений	
327		Нанесены ли на входе в каждое производственное помещение соответствующие обозначения их категории по пожарной и взрывопожарной опасности, 
а также классы взрывоопасных зон?	Пункт 296 Пр14-559	 	
328		Выясняют ли в случае осадки зданий, в которых размещены взрывопожароопасные помещения, появления трещин в стенах, разделяющих взрывоопасные помещения от невзрывоопасных, причины их возникновения и проводят работы по их устранению?	Пункт 297 Пр14-559	 	
329		Обеспечивается ли устранение трещин и разрушений 
в фундаментах компрессоров 
в результате вибраций, температурных воздействий 
и других причин?	Пункт 298 Пр14-559	 	
330		Выполняется ли требование о том, что полы во взрывопожароопасных помещениях должны быть ровными, без выбоин, приямков?	Пункт 299 Пр14-559	 	
331		Контролируют ли в помещениях, относящихся к категории "А" по пожарной и взрывопожарной опасности зданий, ежесменно техническое состояние газонепроницаемых стен, отделяющих помещения категории "А" от помещений с иными категориями, и состояние покрытия пола?	Пункт 300 Пр14-559	 	
Аварийные работы	
332		Выполняет ли аварийные работы на АГНКС персонал АГНКС?	Пункт 301 Пр14-559	 	
Специальные требования к эксплуатации криогенной автозаправочной станциЙ	
333		Выполняется ли требование, что избыточное давление в резервуарах для хранения сжиженного природного газа (далее -СПГ) с периодическим или с непрерывным газосбросом составляет не ниже минимального давления, установленного руководством по эксплуатации резервуара 
(не менее 0,05 МПа)?	Пункт 304 Пр14-559	 	
334		Превышает ли степень заполнения резервуаров и рабочее давление не пределов, указанных в паспортах на оборудование систем хранения, выдачи и регазификации СПГ?	Пункт 305 Пр14-559	 	
335		Обеспечивается ли при хранении СПГ проведение анализа СПГ после наполнения и перед выдачей потребителю?	Пункт 306 Пр14-559	 	
336		Предусмотрены ли операции по быстрому опорожнению криогенного резервуара при его аварии?	Пункт 307 Пр14-559	 	
337		Обеспечивается ли использование продувочных газов для предупреждения образования в системе газосброса взрывоопасной смеси?	Пункт 308 Пр14-559	 	
338		Выполняется ли требование, что объемная доля кислорода в продувочных газах не превышает 50% минимального взрывоопасного содержания кислорода?	Пункт 308 Пр14-559	 	
339		Обеспечивается ли направление сбросов через предохранительные клапаны и другие аварийные устройства технологических блоков в самостоятельную систему, не связанную с системой сброса от газосбросных клапанов резервуаров?	Пункт 309 Пр14-559	 	
Специальные требования к эксплуатации
многотопливных АЗС	
340		Разработаны ли планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на многотопливных АЗС газомоторного топлива с учетом всех видов газа, размещенных на заправочной станции?	Пункт 311 Пр14-559