Б.1.20. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих дымовые и вентиляционные промышленные трубы

1. Какие требования предъявляются Ростехнадзором к организациям, осуществляющим эксплуатацию труб на опасных производственных объектах?

А) Организации должны иметь декларацию промышленной безопасности, страховой полис ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей среде, в организации должны быть приказом назначены ответственные по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией труб, ответственные должны быть аттестованы в установленном порядке, трубы должны пройти экспертизу промышленной безопасности;

Б) Организации должны иметь декларацию промышленной безопасности, страховой полис ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей среде;

В) Организации должны иметь декларацию промышленной безопасности, страховой полис ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей среде, лицензию на эксплуатацию промышленных труб;

Г) Организации должны иметь декларацию промышленной безопасности, лицензию на эксплуатацию промышленных труб,  в организации должны быть приказом назначены ответственные по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией труб, ответственные должны быть аттестованы в соответствующей комиссии Ростехнадзора.

2. Представители какого органа исполнительной власти должны принимать обязательное участие в работе комиссии по приему вновь построенной трубы?

А) МЧС России;

Б) Ростехнадзора;

В) Росприроднадзора;

Г) Роспотребнадзора.

3. Какие трубы перед пуском в эксплуатацию должны быть обязательно просушены в соответствии с требованиями проектной документации?

А) Кирпичные, железобетонные и металлические трубы с кирпичной футеровкой с температурой отводимых газов выше 100°С;

Б) Кирпичные и железобетонные трубы высотой более 100 м;

В) Кирпичные, железобетонные трубы и трубы с пластмассовыми или металлическими стволами в шахтах.

4. Какого цвета должна быть маркировочная окраска промышленных труб?

А) Ярко-красного;

Б) Двухцветная - полосы красного (оранжевого) и белого цвета;

В) Двухцветная - полосы красного (оранжевого) и черного цвета;

Г) Любого цвета, выделяющегося на общем фоне местности.

5. Когда должно включаться для работы световое ограждение на дымовых трубах?

А) В темное время суток (от захода до восхода солнца), а также в светлое время суток при плохой и ухудшенной видимости (туман, дымка, снегопад, дождь и т.п.);

Б) С 19.00 до 06.00, а также в светлое время суток при плохой и ухудшенной видимости (туман, дымка, снегопад, дождь и т.п.);

В) В темное время суток (от захода до восхода солнца), а также во время тумана.

6. Каким образом размещаются верхние огни на дымовых трубах?

А) По самому верхнему краю трубы;

Б) Ниже обреза трубы на 1,5-3,0 м;

В) Ниже обреза трубы на 0,5-1,0 м;

Г) Особых требований по их размещению нет.

7. От чего зависит количество и расположение заградительных огней на каждом ярусе трубы?

А) С любого направления полета (под любым углом азимута) должно быть видно не менее двух заградительных огней;

Б) Все зависит от высоты трубы;

В) От объема и химического состава отводимых газов;

Г) От типа промышленной трубы.

8. Когда проводится наблюдение за исправностью осветительной арматуры трубы?

А) Два раза в день при включении и отключении светоограждения;

Б) Ежедневно при включении светоограждения;

В) Не реже одного раза в неделю при включении светоограждения;

Г) При нормальных погодных условиях - не реже одного раза в 3 дня при включении светоограждения, при ухудшенной видимости - ежедневно также при включении.

9. Каким образом в организации назначаются ответственные по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией труб технологических агрегатов?

А) Приказом по организации из числа должностных лиц, имеющих соответствующую подготовку и прошедших аттестацию в области промышленной безопасности в установленном порядке;

Б) Приказом по организации из числа должностных лиц, прошедших аттестацию в соответствующей комиссии Ростехнадзора;

В) Распоряжением по организации из числа подготовленных специалистов;

10. Кем утверждается график периодических осмотров, обследований и наблюдений за вертикальностью ствола и осадкой фундамента трубы?

А) Руководителем организации;

Б) Инспектором Ростехнадзора, курирующим данную организацию;

В) Техническим руководителем организации;

Г) Начальником службы производственного контроля организации.

11. В каком документе содержатся технические характеристики трубы, дата ввода в эксплуатацию, характеристика дымовых газов, состояние трубы по результатам обследования?

А) В Руководстве по эксплуатации;

Б) В Эксплуатационном журнале;

В) В Паспорте трубы;

Г) В ремонтном журнале.

12. Что входит в состав технической документации по промышленным трубам?

А) Акт приемки в эксплуатацию законченной строительством промышленной трубы, акты на производство сушки и разогрева трубы перед пуском в эксплуатацию после окончания строительства, расконсервации или производства ремонтных работ, журнал эксплуатации трубы со сведениями о фактическом режиме работы, акты осмотров, проведенных ремонтов и заключения по результатам обследований специализированными организациями;

Б) Акт приемки в эксплуатацию законченной строительством промышленной трубы с требуемыми приложениями, акты на производство сушки и разогрева трубы перед пуском в эксплуатацию после окончания строительства, расконсервации или производства ремонтных работ, журнал эксплуатации трубы со сведениями о фактическом режиме работы, акты осмотров, проведенных ремонтов и заключения по результатам обследований специализированными организациями, журнал контроля осадок и крена трубы в процессе строительства со схемами исполнительной съемки;

В) Акт приемки в эксплуатацию законченной строительством промышленной трубы с требуемыми приложениями, акты на производство сушки и разогрева трубы перед пуском в эксплуатацию после окончания строительства, расконсервации или производства ремонтных работ, журнал эксплуатации трубы со сведениями о фактическом режиме работы.

13. Кем обеспечивается наличие и ведение документации по трубе?

А) Наличие - проектной организацией, ведение - эксплуатирующей организацией;

Б) Эксплуатирующей организацией;

В) Наличие - эксплуатирующей организацией, ведение - специализированной организацией, осуществляющей осмотры и обследования труб;

Г) Специализированной организацией, осуществляющей осмотры и обследования труб.

14. Каким образом организация должна обеспечивать соблюдение проектного температурно-влажностного режима эксплуатации труб?

А) Необходимо чтобы в теплоагрегатах топливо сгорало полностью;

Б) Предохранительные клапаны и устройства в дымососах и дымоходах должны находиться в исправном состоянии;

В) Необходимо обеспечивать полное и безусловное исключение горения газов в трубе

Г) Подсос воздуха через неплотности шиберов, газоходов и их примыканий должен быть устранен;

Д) Поступление в трубу химически агрессивных газов с влажностью выше и температурой ниже или выше проектных значений должно быть исключено;

Е) Выполнение всех перечисленных требований обеспечивает соблюдение проектного температурно-влажностного режима эксплуатации труб.

15. Каким образом должна поступить организация в случае невозможности поддержания химического состава отводимых газов по сравнению с проектными значениями?

А) Необходимо прекратить эксплуатацию труб;

Б) Необходимо произвести полную теплотехническую наладку технологических агрегатов;

В) Необходимо обратиться к разработчику проекта трубы и произвести корректировку проектных значений;

Г) Продолжать эксплуатацию трубы, но с ежедневными наружными осмотрами трубы.

16. Что из перечисленного не входит в состав мероприятий по исключению неравномерных осадок оснований под фундаментами промышленных труб?

А) Следить за исправным состоянием отмостки по периметру дымовой трубы и ливневой канализации для отвода поверхностных вод;

Б) Следить за исправностью состояния водопроводных и канализационных систем, расположенных на расстоянии менее 100 м от фундамента трубы, и в необходимых случаях помещать их в водонепроницаемые тоннели;

В) Ограничение (до 20 км/час) скорости движения поездов и других механизмов организации по железнодорожным путям, расположенным на расстоянии более 40 м от промышленной трубы;

Г) При возведении вблизи труб новых сооружений принимать соответствующие меры, предотвращающие возможность нарушения несущей способности оснований под фундаментами трубы или неравномерной их осадки.

17. Какие требования предъявляются к устройству гидроизоляции фундамента трубы при наличии грунтовых вод, агрессивных по отношению к материалам фундамента?

А) Она должна быть устроена до отметки, превышающей на 0,25 м максимальный уровень грунтовых вод;

Б) Она должна быть устроена до отметки, превышающей на 0,5 м максимальный уровень грунтовых вод;

В) Она должна быть устроена до отметки, превышающей на 1,0 м максимальный уровень грунтовых вод;

Г) Она должна быть устроена до отметки, превышающей на 0,7 м максимальный уровень грунтовых вод.

18. Может ли эксплуатирующая организация самостоятельно надстраивать ствол трубы, а также размещать на трубе рекламные щиты?

А) Может, если получено разрешение от органов Ростехнадзора;

Б) Может, но только по согласованию с проектной организацией;

В) Может, если есть разрешение от органов исполнительной власти, на территории которого находится организация, эксплуатирующая трубы;

Г) Запрещается в любом случае.

19. Можно ли осуществлять хранение в цокольной части труб и вблизи них горючих и взрывчатых веществ и материалов?

А) Может, если получено разрешение от органов Ростехнадзора;

Б) Может, но только по согласованию с проектной организацией;

В) Может, если есть разрешение от Управления Госпожнадзора МЧС России;

Г) Запрещается в любом случае.

20. При какой остановке технологических агрегатов необходимо выполнить работы по консервации обслуживающих труб?

А) На срок более двух месяцев;

Б) На срок более шести месяцев;

В) На срок более года;

Г) На срок более трех месяцев.

21. Как классифицируется состояние промышленных труб в зависимости от наличия дефектов и повреждений в конструкциях и их элементах?

А) Рабочее, частично рабочее, нерабочее;

Б) Работоспособное, частично работоспособное, неработоспособное;

В) Исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное;

Г) Исправное, работоспособное, ограниченно работоспособное, неработоспособное.

22. Какие воздействия приводят к повреждениям конструкций труб?

А) Механические, химические и комбинированные;

Б) Динамические и химические;

В) Динамические, климатические и химические;

Г) Механические, климатические и химические.

23. В результате каких воздействий возникают наиболее опасные повреждения промышленных труб?

А) Механических;

Б) Температурно-влажностных;

В) Химических;

Г) Все воздействия являются опасными.

24. К какой категории опасности относятся дефекты и повреждения основных несущих конструкций труб, представляющие непосредственную опасность их разрушения?

А) К категории "А";

Б) К категории "Б";

В) К категории "С";

Г) К категории "В".

25. Дефекты и повреждения какой категории необходимо устранять только в соответствии с технической документацией, разработанной специализированной организацией?

А) Категории "А";

Б) Категории "В";

В) Категории "А" и повреждения категории "Б", способные при быстром развитии перейти в категорию "А";

г) Категории "Б" и "В".

26. Кто в организации проводит систематические наблюдения за трубами?

А) Начальник службы производственного контроля;

Б) Главный механик;

В) Ответственный по надзору за техническим состоянием труб технологических агрегатов;

Г) Ответственный за безопасную эксплуатацию промышленных труб.

27. Кем проводятся периодические наружные осмотры труб?

А) Комиссией, назначаемой руководителем соответствующего подразделения;

Б) Ответственным по надзору за техническим состоянием труб технологических агрегатов;

В) Комиссией, назначаемой техническим руководителем организации, под его председательством;

Г) Службой производственного контроля организации.

28. С какой периодичностью проводятся наружные осмотры труб?

А) В соответствии с графиком, но не реже одного раза в год;

Б) В соответствии с графиком, но не реже двух раз в год;

В) В соответствии с графиком, но не реже одного раза в два года;

Г) В соответствии с графиком, но не реже одного раза в три года.

29. С какой периодичностью проводятся осмотры внутренней поверхности труб?

А) Через 3 года после их ввода в эксплуатацию и далее по мере возможности при отключении технологических агрегатов, отводящих газы в трубы, но не реже чем через 5 лет при слабой агрессивности отводимых газов и не реже чем через 3 года при средней и высокой агрессивности отводимых газов;

Б) Через 7 лет после их ввода в эксплуатацию и далее по мере возможности при отключении технологических агрегатов, отводящих газы в трубы, но не реже чем через 10 лет при слабой агрессивности отводимых газов и не реже чем через 8 лет при средней и высокой агрессивности отводимых газов;

В) Через 5 лет после их ввода в эксплуатацию и далее по мере возможности при отключении технологических агрегатов, отводящих газы в трубы, но не реже чем через 10 лет при слабой агрессивности отводимых газов и не реже чем через 5 лет при средней и высокой агрессивности отводимых газов.

30. Когда проводятся внеочередные осмотры наружных конструкций промышленных труб?

А) Только после стихийных бедствий;

Б) Только в случае резкого изменения в регламенте процесса технологических агрегатов, влияющих на условия эксплуатации сооружения;

В) Только по требованию органов надзора или по заключению экспертной организации;

Г) Во всех указанных случаях.

31. На кого возлагается ответственность за принятие мер по устранению обнаруженных при осмотрах дефектов и повреждений труб?

А) На технического директора эксплуатирующей организации;

Б) На руководителя организации;

В) На начальника службы производственного контроля эксплуатирующей организации;

Г) На ответственного по надзору за техническим состоянием труб технологических установок.

32. Когда проверяется исправность молниезащиты промышленных труб?

А) Ежегодно до и после грозового сезона;

Б) Ежегодно до начала грозового сезона;

В) Ежеквартально;

Г) Раз в два года.

33. С какой периодичностью должны проводиться наблюдения за креном труб и осадками фундамента геодезическими методами?

А) В первые два года эксплуатации - один раз в год, в дальнейшем - один раз в два года;

Б) В первые два года эксплуатации - два раза в год, в дальнейшем - один раз в год;

В) В первые два года эксплуатации - один раз в месяц,  в дальнейшем - один раз в год;

Г) В первые три года эксплуатации - один раз в год, в дальнейшем - один раз в два года.

34. Какое допускается максимальное отклонение верха кирпичной трубы высотой 40 м?

А) 120 мм;

Б) 180 мм;

В) 280 мм;

Г) 420 мм.

35. Какое допускается максимальное отклонение верха железобетонной трубы высотой 100 м?

А) 120 мм;

Б) 280 мм;

В) 550 мм;

Г) 420 мм;

Д) 650 мм.

36. Какое допускается максимальное отклонение верха металлической трубы высотой 80 м?

А) 120 мм;

Б) 180 мм;

В) 240 мм;

Г) 300 мм.

37. Какое допускается максимальное отклонение верха неметаллической трубы высотой 80 м?

А) 120 мм;

Б) 280 мм;

В) 550 мм;

Г) 420 мм;

Д) 650 мм.

38. Какие сроки плановых обследований предусмотрены для кирпичных и армокирпичных труб при неагрессивных и слабоагрессивных отводимых газах?

А) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 20 лет, затем каждые 5 лет;

Б) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 15 лет, затем каждые 5 лет;

В) Через три года после ввода в эксплуатацию, далее через 25 лет, затем каждые 5 лет;

Г) Через 5 лет после ввода в эксплуатацию, далее через 25 лет, затем каждые 3 года.

39. Какие сроки плановых обследований предусмотрены для железобетонных монолитных труб?

А) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 20 лет, затем раз в три года;

Б) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 15 лет, затем раз в 5 лет;

В) Через три года после ввода в эксплуатацию, далее через 25 лет, затем раз в год;

Г) Через 5 лет после ввода в эксплуатацию, далее через каждые 25 лет.

40. Какие сроки плановых обследований предусмотрены для железобетонных сборных труб?

А) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 15 лет, затем раз в год;

Б) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 10 лет, затем раз в 5 лет;

В) Через три года после ввода в эксплуатацию, далее с периодичностью каждые 25 лет;

Г) Через 5 лет после ввода в эксплуатацию, далее с периодичностью каждые 20 лет.

41. Какие сроки плановых обследований предусмотрены для металлических труб?

А) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 10 лет, затем раз в пять лет;

Б) Через год после ввода в эксплуатацию, далее через 15 лет, затем раз в три года;

В) Через три года после ввода в эксплуатацию, далее через 20 лет, затем раз в пять лет;

Г) Через 5 лет после ввода в эксплуатацию, далее с периодичностью каждые 25 лет.

42. Какие действия должна предпринять эксплуатирующая организация в случае обнаружения превышения допустимого значения крена трубы?

А) Провести внеплановый осмотр трубы;

Б) Провести внеплановое всестороннее обследование трубы;

В) Сообщить Ростехнадзору о превышении крена трубы;

Г) Продолжать эксплуатацию трубы с ежедневными осмотрами.

43. Кто выполняет обследования промышленных труб?

А) Специалисты эксплуатирующей организации, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, прошедшие медицинское обследование;

Б) Специалисты проектной организации, на основании проектной документации;

В) Специалисты специализированной организации, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинскую комиссию на предмет допуска к верхолазным работам и имеющие стаж практической работы в области трубостроения.

44. Кем утверждается техническое задание на проведение обследования промышленной трубы?

А) Руководителем специализированной организации, выполняющей работы по обследованию;

Б) Руководителем организации, эксплуатирующей трубу;

В) Представителем территориального органа Ростехнадзора;

Г) Руководителем проектной организации.

45. На основании какого документа выполняются работы по обследованию труб?

А) Распоряжения на выполнение разовых работ;

Б) Наряда-допуска;

В) Перечня выполняемых работ;

Г) Приказа о допуске к работам.

46. В каком виде специализированная организация должна представить эксплуатирующей организации результаты обследований?

А) В виде аннотированного отчета о проделанной работе;

Б) В виде заключения с указанием выявленных дефектов и повреждений трубы, причин их образования, а также возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации трубы;

В) В виде акта выполненных работ, в котором указываются рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации трубы;

Г) В виде Перечня выполненных работ с указанием выявленных дефектов и повреждений.

47. Где хранятся материалы выполненных обследований трубы?

А) В специализированной организации, выполнявшей работы по обследованию трубы;

Б) В эксплуатирующей организации, они прилагаются к паспорту трубы;

В) В территориальном органе Ростехнадзора;

Г) В проектной организации, выполнившей проект трубы.

48. Каким образом устанавливается объем работ при текущих ремонтах труб и сроки их проведения?

А) На основании результатов проведенных осмотров по согласованию с ответственным по надзору за техническим состоянием трубы;

Б) На основании результатов осмотров и заявок ответственных по надзору за техническим состоянием, согласованных со службой технического надзора организации;

В) На основании результатов обследований технического состояния трубы по документации, разрабатываемой специализированной организацией;

Г) На основании заявок ответственных по надзору за техническим состоянием, согласованных со службой технического надзора организации.

49. Кем выполняются работы по текущему ремонту труб?

А) Эксплуатирующей организацией при наличии аттестованных специалистов соответствующей квалификации для выполнения данного вида работ или специализированной организацией;

Б) Специализированной организацией или подразделением, укомплектованным аттестованными работниками соответствующей квалификации, прошедшими медицинскую комиссию на предмет допуска к верхолазным работам;

В) Ремонтной службой эксплуатирующей организации.

50. Каким образом устанавливается объем работ при капитальном ремонте трубы и сроки их проведения?

А) На основании результатов проведенных осмотров по согласованию с ответственным по надзору за техническим состоянием трубы;

Б) На основании результатов осмотров и заявок ответственных по надзору за техническим состоянием, согласованных со службой технического надзора организации;

В) На основании результатов обследований технического состояния трубы по документации, разрабатываемой специализированной организацией;

Г) На основании заявок ответственных по надзору за техническим состоянием, согласованных со службой технического надзора организации.

51. Кем выполняются работы по капитальному ремонту труб?

А) Эксплуатирующей организацией при наличии аттестованных специалистов соответствующей квалификации для выполнения данного вида работ или специализированной организацией;

Б) Специализированной организацией или подразделением, укомплектованным аттестованными работниками соответствующей квалификации, прошедшими медицинскую комиссию на предмет допуска к верхолазным работам;

В) Ремонтной службой эксплуатирующей организации.

52. Каким образом производится разборка футеровки трубы при выборочном ремонте?

А) Разборка футеровки производится для всей трубы сверху вниз;

Б) Разборка футеровки производится для всей трубы снизу вверх;

В) Разрешено удалять отдельные участки футеровки при обеспечении устойчивости оставшейся ее части.

53. Как производится приемка трубы в эксплуатацию после завершения капитального ремонта?

А) Приемка трубы проводится приемочной комиссией, назначаемой приказом по эксплуатирующей организации  с оформлением акта;

Б) Приемка трубы проводится приемочной комиссией, назначаемой приказом по организации, осуществляющей капитальный ремонт, с оформлением акта;

В) Приемка трубы проводится приемочной комиссией, создаваемой приказом по Ростехнадзору, с оформлением акта;

Г) Приемка трубы проводится приемочной комиссией, назначаемой совместным приказом эксплуатирующей организации и Ростехнадзора, с оформлением акта.

54. Какие должностные лица подлежат обязательному включению в состав комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту трубы?

А) Инспектор Ростехнадзора и ответственное лицо по надзору за техническим состоянием данного сооружения;

Б) Начальник службы производственного контроля;

В) Руководитель подразделения, эксплуатирующего трубу, и ответственное лицо по надзору за техническим состоянием этого сооружения;

Г) Инспектор Ростехнадзора и начальник службы производственного контроля.

55. В каком случае производится вывод трубы из эксплуатации?

А) В случае заключения организации, выполнившей обследование, о невозможности технически усиления или ремонта трубы, находящейся в аварийном состоянии;

Б) В случае общей реконструкции промышленного объекта, в результате которой отпала необходимость в использовании трубы или потребовалось возведение новой;

В) В случае остановки обслуживаемых технологических агрегатов (установок), требующих выполнения работ по консервации трубы;

Г) В любом из перечисленных случаев.

56. Что организация должна сделать с трубой, выведенной из эксплуатации?

А) Выведенная из эксплуатации труба подлежит консервации;

Б) Выведенная из эксплуатации труба подлежит ликвидации;

В) Выведенная из эксплуатации труба подлежит реконструкции.

57. Каким должен быть радиус сектора в сторону предполагаемого падения трубы, ликвидируемой с помощью направленного взрыва?

А) Не менее 100 м;

Б) Не менее полуторной высоты трубы;

В) Не менее тройной высоты трубы;

Г) Не менее 50 м.