## Slide 1
ГОСТ 21.208-2013 СПДС. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СХЕМАХ

## Slide 2: ГОСТ 21.208-2013
Контур контроля, регулирования и управления: Совокупность отдельных функционально связанных приборов, выполняющих определенную задачу по контролю, регулированию, сигнализации, управлению и т.п.
Прибор, аппарат, устанавливаемый вне щита (по месту):
Прибор, аппарат, устанавливаемый на щите, пульте

## Slide 3: ГОСТ 21.208-2013
без соединения
с соединением
ИМ
ИМ с ручным приводом
электрозадвижка
регулирующий орган

## Slide 4: ГОСТ 21.208-2013
В верхней части графического обозначения наносят буквенные обозначения измеряемой величины и функционального признака прибора, определяющего его назначение.
В нижней части графического обозначения наносят цифровое (позиционное) обозначение прибора или комплекта средств автоматизации.

## Slide 5: ГОСТ 21.208-2013
Измеряемая величина:
Е - напряжение,
F - расход,
Н - ручное воздействие,
К - временная программа,
L - уровень,
Р - давление,
Q – кол-во,
R - радиоактивность,
S – скорость, частота
Т - температура,
U - разнородные величины,
V - вибрация,
W – вес, сила, масса
Дополнительное обозначение измеряемой величины:
D - разность, перепад,
F - соотношение,
J - автоматическое переключение,
Q - суммирование, интегрирование

## Slide 6: ГОСТ 21.208-2013
Функции и функциональные признаки прибора:
С – автоматическое регулирование
E – чувствительный элемент
G – первичный показывающий прибор
I – вторичный показывающий прибор
R – регистрация
S – включение, выключение, переключение, блокировка
T – преобразование
Y – вспомогательное вычислительное устройство

## Slide 7: ГОСТ 21.208-2013
Первичный измерительный преобразователь для измерения температуры, установленный по месту.
Прибор для измерения температуры показывающий, установленный на щите.
Прибор для измерения температуры показывающий, установленный по месту.
Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным устройством, установленный по месту
Прибор для измерения температуры одноточечный, регистрирующий, установленный на щите.
Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим устройством, регистрирующий, установленный на щите.

## Slide 8: ГОСТ 21.208-2013
Прибор для управления процессом по временной программе, установленный на щите.
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения качества продукта, установленный по месту.
Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения.
Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.).
Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения.
Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного управления (включение, выключение двигателя; открытие, закрытие запорного органа, изменение задания регулятору), установленная на щите.

## Slide 9
ГОСТ 21.408-2013 СПДС. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

## Slide 10: ГОСТ 21.408-2013
автоматизированная система управления технологическим процессом; АСУ ТП: Комплекс программных и технических средств, предназначенный для автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях.
закладная конструкция: Деталь или сборочная единица, неразъемно встраиваемая в строительные конструкции (швеллер, уголок, гильза, патрубок, плита с гильзами, короба с песочным затвором, подвесные потолочные конструкции и т.п.), в оборудование или коммуникации (бобышки, гильзы, штуцеры, карманы, расширители, фланцевые соединения, ответные фланцы, переходные патрубки и т.п.).
контур контроля, регулирования и управления: Совокупность отдельных функционально связанных технических средств автоматизации, выполняющих определенную задачу по контролю, регулированию, сигнализации, управлению и т.п

## Slide 11: ГОСТ 21.408-2013
5.1.1 Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации в общем случае включают:
- общие данные по рабочим чертежам; - схемы автоматизации; - принципиальные (электрические, пневматические) схемы; - схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок; - чертежи расположения оборудования и внешних проводок; - чертежи установок средств автоматизации.
5.1.2 Состав разрабатываемых документов и их комплектность на систему АСУ ТП и ее части должен быть определен в техническом задании на создание автоматизированной системы

## Slide 12: ГОСТ 21.408-2013

## Slide 13: ГОСТ 21.408-2013
На схеме автоматизации изображают:
- технологическое и инженерное оборудование и коммуникации автоматизируемого объекта;
- технические средства автоматизации или контуры контроля, регулирования и управления:
- линии связи между отдельными техническими средствами автоматизации или контурами.

## Slide 14: ГОСТ 21.408-2013
Линия передачи электронного или электрического аналогового, цифрового или дискретного сигнала искробезопасная
Связь с технологическим процессом, импульсная трубная линия
Линия питания электроэнергией
Линия передачи электронного или электрического аналогового, цифрового или дискретного сигнала

## Slide 15: ГОСТ 21.408-2013
Трубопроводная запорная арматуру (ГОСТ 2.785-70)
Вентиль (клапан)
запорный проходной
Вентиль (клапан)
трехходовой
Вентиль, клапан
регулирующий проходной
Клапан обратный (клапан невозвратный) проходной
Задвижка
Затвор поворотный
Кран проходной

## Slide 16: ГОСТ 21.408-2013
Схемы автоматизации выполняют двумя способами:
- развернутым, при котором на схеме изображают состав и место расположения технических средств автоматизации каждого контура контроля и управления;
- упрощенным, при котором на схеме изображают основные функции контуров контроля и управления (без выделения входящих в них отдельных технических средств автоматизации и указания места расположения).

## Slide 17: ГОСТ 21.408-2013
Развернутый способ выполнения схем автоматизации
Условное графическое обозначение приборов, встраиваемых в технологические коммуникации
Условное графическое обозначение приборов, устанавливаемых на технологическом оборудовании

## Slide 18: ГОСТ 21.408-2013
Развернутый способ выполнения схем автоматизации
Остальные технические средства автоматизации - в прямоугольниках, расположенных в нижней части схемы.
Порядок:
приборы местные
щиты и пульты
комплексы технических средств
Буквенно-цифровые обозначения приборов указывают в нижней части окружности (квадрата, прямоугольника) или с правой стороны от него, обозначения электроаппаратов - справа от их условного графического обозначения.

## Slide 19: ГОСТ 21.408-2013
Рекомендуемая последовательности присвоения номеров приборам и комплектам средств автоматизации:
Температура
Давление
Расход или количество
Уровень
Влажности
Плотности
Вязкость
Концентрация
Пылность, цветности
Теплота сгорания
Количество теплоты
Сила звука
Вибрация
Линейная скорость
Частота вращения

## Slide 20: ГОСТ 21.408-2013
Развернутый способ выполнения схем автоматизации
Линии связи допускается изображать с разрывом при большой протяженности и/или при сложном их расположении.
Места разрывов линий связи нумеруют арабскими цифрами в порядке их расположения в прямоугольнике с заголовком "Приборы местные". Порядок нумерации – в соответствии с течением среды (по возможности).
Допускается пересечение линий связи с изображениями технологического оборудования. Пересечение линий связи с обозначениями приборов не допускается.

## Slide 21: ГОСТ 21.408-2013

## Slide 22: ГОСТ 21.408-2013
Упрощенный способ выполнения схем автоматизации
Контуры контроля и управления, а также одиночные приборы наносят рядом с изображением технологического оборудования и коммуникаций (или в их разрыве)
В нижней части схемы рекомендуется приводить таблицу контуров.
В таблице контуров указывают номера контуров и номер листа основного комплекта, на котором приведен состав каждого контура.
Контур (независимо от числа входящих в него элементов) изображают в виде окружности (прямоугольника), разделенной горизонтальной чертой.
В верхнюю часть окружности записывают буквенное обозначение, определяющее измеряемый (регулируемый) параметр, и функции, выполняемые данным контуром, в нижнюю - номер контура. Для контуров систем автоматического регулирования, кроме того, на схеме изображают исполнительные механизмы, регулирующие органы и линию связи, соединяющую контуры с исполнительными механизмами.

## Slide 23: ГОСТ 21.408-2013
Номер контура | 2 | 3 | 4, 5, 6 | 7 | 8
Номер листа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2